## QUANT
ELABORAÇÃO DO PROJETO DO FUNICULAR DA NAZARÉ
Câmara Municipal da Nazaré
Projeto de Execução
ABRL 2024
MAPA DE QUANTIDADES | [5 empty] | RUCE |  |  | Camacho Engenharia SA |  |  |  | ABB
Art.º | Descrição dos trabalhos | Unid. | Quantidades | Preço Unitário | Total | Quantidade reclamada | Diferença | Resposta | Quantidade reclamada | Diferença | Esclarecimentos | Resposta | Quantidade reclamada | Diferença | Esclarecimentos | Resposta | Quantidade Final
[11 empty] | Solicitamos a rectificação do Mapa de Quantidades patenteado a concurso, pois encontra-se em triplicado. | O mapa de quantidades colocado a concurso foi erradamente em triplicado. Deverão considerar o mapa de quantidades agora entregue
[11 empty] | Na Cláusula 11, ponto 1 do Caderno de Encargos, definem que as multas de atraso no início ou conclusão da execução da obra, por facto imputável ao empreiteiro, o Dono de Obra pode aplicar uma multa diária de 1% do preço contratual. Solicitamos confirmação ou retificação da multa diária, já que o CCP no seu art.º201 define o valor diário de multa de 1 ‰ do valor da adjudicação. | Neste caso devemos retificar para o valor o valor diário de multa de 1 ‰ do valor da adjudicação, de acordo com o CCP.
[15 empty] | Solicitamos a indicação da ponderação atribuída a cada um dos fatores avaliados na valia técnica: 1 -Programa de trabalhos e cronograma financeiro 2 -Memória Justificativa e Descritiva 3 – Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho | 1 -Programa de trabalhos e cronograma financeiro – 20%; 2 -Memória Justificativa e Descritiva – 20%; 3 – Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho - 5%
[15 empty] | Solicitamos a retificação do mapa de quantidades presente na plataforma eletrónica, dado que o mesmo se encontra repetido em triplicado. | O mapa de quantidades colocado a concurso foi erradamente em triplicado. Deverão considerar o mapa de quantidades agora entregue
[15 empty] | Constatamos que não está prevista a execução de contenção provisória para a Estação à Cota Alta. Não será necessário prever a execução de contenções provisórias para o edifício adjacente à nova estação e para a o muro de suporte da Rua do Mirante? | Sim, colocamos um novo artigo para a contenção provisória desse edifício (3.2.12)
[15 empty] | No que refere ao transporte e montagem das estruturas metálicas, em especial a estrutura a aplicar na extensão de plano inclinado, questionamos primeiramente se existe algum planeamento de montagem para o efeito? Dadas as dimensões da estrutura, extensão do talude e dificuldade nos acessos ao local, é importante perceber se existe algum faseamento para a montagem da estrutura no talude, adequado às condições do mesmo, por dificuldade de acessos e meios de elevação. | Não existe planeamento de montagem, tem a ver com Preparação de Obra por parte do Empreiteiro.
[15 empty] | Uma vez que a secção metálica de maior comprimento tem cerca de 75m contínuos (±43 toneladas), localizado no centro do plano inclinado, questionamos se existirá algum acesso ou intervenção no talude que possibilite o transito de meios elevatórios (gruas) e transportes pesados? Uma grua na base ou no topo do talude não conseguirá alcançar o centro do talude, pelo que há falta de acessos, será necessário conceber um plano de movimentação e colocação da estrutura. Além disso, o acesso ao topo do talude é composto por ruas estreitas que não permitem o acesso a transportes especiais e gruas de grandes dimensões. | Preparação de Obra, a estrutura poderá vir em troços menores e soldada depois no local.
[15 empty] | No que refere à estrutura, dado o peso e comprimento da mesma, questionamos se é possível compartimentar os elementos com ligações aparafusadas? De acordo com o projeto, toda a estrutura do talude será soldada (3 peças únicas), mas uma vez que para efeitos de transporte estamos limitados quanto ao comprimento dos tramos, teremos que proceder a emendas soldadas no local. Este processo além de demorado, pode comprometer a garantia do tratamento e pintura da estrutura, resultando em danos e corrosão precoce. A possibilidade de trabalhar com tramos de estrutura mais pequenos facilitaria o seu transporte e manuseamento, tal como a introdução de mais ligações aparafusadas. | A Estrutura poderá vir dividida em mais de 3 partes e posterior soldada no local.
[11 empty] | Relativamente às estacas de fundação é indicado explicitamente que as estacas deverão ser realizadas pelo processo de trado contínuo. Da análise às sondagens há significativas dificuldades na furação dos materiais identificados nas sondagens. No entanto, visto o processo de execução com o trado contínuo implicar a introdução das armaduras no furo previamente betonado não é possível a colocação de armaduras com comprimentos superiores a 12m (eventualmente 14/15 metros se varões inteiros, sem empalmes). Assim, necessitamos da confirmação do comprimento máximo das armaduras. | No edifício à cota alta, temos 12,00m e no edifício à cota baixa, 21,00m, com empalme e terá a necessidade de controlo de verticalidade.
[11 empty] | Quanto às Microestacas / Pregagens existe uma grande incompatibilidade sobre a sua constituição e método de execução:  No mapa de quantidades é indicado: “micro-estacas, do tipo GEWI, com 63mm de diâmetro e varão de 32mm”  Nas peças desenhadas é indicado que existe um tubo Ø63 (metálico?) e um varão Ø32 (GEWI?) no interior (ver desenho abaixo); Na memória descritiva é referido que as microestacas serão autoperfurantes (ver extracto abaixo);Nas especificações técnicas é indicado que as microestacas serão realizadas com furação a trado e manchetes injetadas (ver extracto abaixo);Com diferenças tão significativas de tipo de trabalho e materiais, necessitamos que sejam explicitadas, no mínimo, as seguintes características: a) Diâmetro de furação; b) Tipo de microestaca (Tradicional, tubo N80 / Autoperfurante) c) Diâmetro e espessura da microestaca; d) Se tem algum varão adicional no interior. | a) Diâmetro de furação: Furo 114 mm; b) Tipo de microestaca (Tradicional, tubo N80 / Autoperfurante): Autoperfurante; c) Diâmetro e espessura da microestaca: 63mm e espessura 6mm; d) Se tem algum varão adicional no interior: Sim, 32mm
NOTAS PRELIMINARES
NT01 | Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em conjunto com as peças escritas e desenhadas constituíntes deste Projecto.
NT02 | A numeração dos itens correspondentes aos artigos dos trabalhos e fornecimentos a executar poderá não corresponder à numeração apresentada em Caderno de Encargos, pelo que a sua correspondência deverá ser efectuada pela descrição e natureza dos trabalhos e fornecimentos.
NT03 | Todas as denominações e marcas comerciais referidas nas peças de projecto servem unicamente para definir o nivel de qualidade, acabamento e gama de materiais que se pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possiveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e Projectista.
NT04 | Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente que os RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos). Inclui todas as cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado.
NT05 | Deverão ser entregues à Fiscalização as Fichas de Entrega dos entulhos em depósito camarário, ou destino de acordo com definido em PPG-RCD, de acordo com a natureza dos mesmos. Todos os elementos que sejam para desmontar, recuperar e repor deverão ser devidamente catalogados, referenciados em planta e arrumados em boas condições. Deverão ser mantidas todas as sub-bases de pavimentos existentes, sujeitos a reaproveitamento e reposição, sempre que as mesmas apresentem boas condições estruturais.
NT06 | Mesmo que não expressamente indicado, em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o fornecimento de todos os materiais no local da obra, mão de obra, equipamentos, máquinas, trabalhos acessórios e complementares ou quaisquer atividades necessárias à boa execução e finalização da empreitada como sejam: apoio topográfico, trabalhos provisórios devidos ao faseamento construtivo, entivações e bombagens de escavações, cargas, transportes e descargas de todos os materiais/produtos dentro da zona da obra.
NT07 | Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídos o controle de qualidade dos materiais, dos elementos de construção e dos trabalhos da obra.
NT08 | Deve ser considerada a salvaguarda de todos os elementos a manter contra eventuais contaminações de poeiras e sujidades provenientes da realização dos trabalhos, bem como o cuidado a ter no manuseamento de máquinas e homens nas áreas circundantes a esses elementos, de forma a evitar qualquer choque mecânico que possa comprometer a integridade material dos suportes das peças de arte.
NT09 | As medições do presente Mapa de Trabalhos, foram efetuadas em Projeção Horizontal. O sobrecusto que deriva das diferenças resultantes das inclinações, pendentes, declives ou outros deve ser adicionado ao preço unitário a propor pelos concorrentes. Não serão admitidos erros e omissões resultantes dos fatores acima descritos.
1 | TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 | Montagem, utilização e desmontagem do estaleiro, incluindo Instalações para o pessoal de acordo com a legislação em vigor ; instalações para equipa de projeto e fiscalização; vedação do local da obra; máquinas e ferramentas; andaimes, pranchas; custos de energia eléctrica, telefones, água, licenças para utilização de via pública e espaço aéreo e respectivos custos; fornecimento de placas publicitárias com as dimensões e conteúdo constantes do caderno de encargos | un | 1 | [13 empty] | 1
1.2 | Desenvolvimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde da empreitada de acordo com a Legislação em vigor, e os princípios constantes do Caderno de Encargos, com fornecimento de todos os meios humanos e materiais necessários à protecção colectiva e individual. | un | 1 | [13 empty] | 1
1.3 | Carga, transporte, a distância não limitada, descarga e/ou entrega a Operador Licenciado de Resíduos, e/ou entrega a destino final licenciado (se aplicável), das diferentes fracções de RCD produzidos em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD's. Inclui-se todos os meios e equipamentos necessários à execução desta operação. Tratamento, valorização ou eliminação (conforme aplicável), por gestor autorizado de Residuos das diferentes fracções de RCD produzidas em obra nas quantidades estimadas no Plano de Prevenção e Gestão de RCD após devida triagem em obra. Inclui-se todos os meios humanos materias e taxas legais necessárias. | un | 1 | [13 empty] | 1
1.4 | Execução de telas finais de todas as especialidades e fornecimento ao dono de obra de um exemplar em formato papel e um exemplar em formato digital, conforme CE | un | 1 | [13 empty] | 1
1.5 | Execução de limpeza geral da zona de intervenção, área do estaleiro da obra aquando da finalização dos trabalhos, que inclui reparação a eventuais danos causados a terceiros, limpeza dos terrenos envolventes se forem utilizados durante a realização da obra, limpeza interior e exterior do edifício após a conclusão dos trabalhos. A limpeza deverá permitir a utilização imediata dos espaços interiores e exteriores. | un | 1 | [13 empty] | 1
1.6 | Vedação do local da obra em rede, incluindo prumos e respectiva fundação. Na vedação do local da obra deverão ser garantidas os acessos de serviço às instalaçoes existentes. | un | 1 | [13 empty] | 1
1.7 | Confirmação do levantamento topográfico anexo ao processo de concurso. | un | 1 | [13 empty] | 1
2 | ARQUITETURA
2.1 | ESTAÇÃO COTA BAIXA + ENCOSTA
2.1.1 | DEMOLIÇÕES
2.1.1.1 | Demolição e remoção de lancis de betão existente, incluindo fundação, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m | 30 |  |  | 43.49 | 13.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 30
2.1.1.2 | Remoção de camada vegetal com espessura necessária à execução das bases dos novos pavimentos, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários | m2 | 700 |  |  | 890.75 | 190.75 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 700
2.1.1.3 | Remoção de painéis publicitários, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.1.1.4 | Remoção de pedestral com toponímia, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.2 | ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
2.1.2.1 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização em paredes/coberturas enterradas em tela asfáltica de 3kg/m2 armada com poliester colada em toda a superficie sobre flintkote, incluindo a colocação de tela pitonada em PVC com geotextil de 185gr/m2, isolamento em XPS de 4cm (apenas no edifício cota baixa), remate superior com cordão betuminoso e barra de alumínio 40x3mm conforme pormenor e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 512.33 |  |  | 778.47 | 266.14 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 512.33
2.1.2.2 | Fornecimento e aplicação de caixa de godo periférico ao edifício para drenagem de águas pluviais com secção 10x10cm, conforme pormenor desenhado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 85.1 |  |  | 133.43 | 48.33 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 85.1
2.1.2.3 | Fornecimento e aplicação de tela de polietileno sob o pavimento em betonilha afagada na área de PT, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 48 |  |  | 66.68 | 18.68 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 48
2.1.2.4 | Fornecimento e aplicação de barramento betuminoso tipo "flintkote" ou equivalente por baixo das soleiras na área do PT, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 3.45 |  |  | 5.45 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3.45
2.1.2.5 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização de remate de platibanda com membrana em poliuretano do tipo "weberdry pur seal" ou equivalente, incluindo ligação com o sistema de impermeabilização principal e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 46.6 |  |  | 61.81 | 15.21 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 46.6
2.1.2.6 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização de fosso de elevador com sistema do tipo "Danocret protect flex 2c" da Danosa ou equivalente, incluindo primários, argamassas impermeabilizantes, malhas de fibra de vidro, bandas de reforço e todos os trabalhos e materiais do sistema e necessários para o seu perfeito acabamento e estanquidade | m2 | 25.1 |  |  | 31.18 | 6.08 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25.1
2.1.3 | ALVENARIAS, PAVIMENTOS E COBERTURAS
2.1.3.1 | Fornecimento e execução de cobertura (superior) plana constituída por: lajeta em betão premoldado com com 10cm, camada de godo (4-12cm) sobre manta geotêxtil, isolamento em XPS de 4cm, manta geotextil, impermeabilização com membranas betuminosas (tela dupla), camada de forma em betão leve para execução de pendentes de drenagem de água pluviais com 4 a 12cm, isolamento térmico em XPs com 10cm, incluindo rotação das telas para a platibanda rematadas com cordão de mastique de acordo com pormenor desenhado, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento. NOTA: A medição é feita em projecção horizontal, devendo a impermeabilização rodar para as platibandas e o excedente de material devido Às pendentes ser incluido no preço deste artigo. | m2 | 71.6 |  |  | 119.48 | 47.88 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 71.6
2.1.3.2 | Fornecimento e execução de cobertura (inferior) plana constituída por: revestimento em chapa de zinco-titânio em camarinha, manta em pvc pitonada, camada de forma em betão leve para execução de pendentes de drenagem de água pluviais com 2 a 10cm de acordo com pormenor desenhado, incluindo rufo periférico em zinco-titânico de remate do revestimento com desenvolvimento de 30,70m e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento. NOTA: medição é feita em projecção horizontal, devendo o excedente de material devido às pendentes ser incluido no preço deste artigo. | m2 | 81.7 |  |  | 133.59 | 51.89 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 81.7
2.1.3.3 | Fornecimento e execução de camada de forma em betão leve para execução de pendentes de drenagem de água pluviais com 4 a 12cm, em coberturas enterradas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento. NOTA: A impermeabilização está medida no artigo 1.1.2.1. | m2 | 55.4 |  |  | 77.5 | 22.1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 55.4
2.1.3.4 | Fornecimento e execução de camada de regularização em pavimentos em argamassa de betão, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
2.1.3.4.1 | com 1cm de espessura | m2 | 452.275 |  |  | 641.7 | 189.425 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 452.275
2.1.3.4.2 | com 5cm de espessura | m2 | 37.475 |  |  | 58.86 | 21.385 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 37.475
2.1.3.5 | Fornecimento e execução de paredes de alvenaria de tijolo de 11cm de espessura, incluindo assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, padieiras, pilaretes e vigas armadas para reforço e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 70.15 |  |  | 118.05 | 47.9 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 70.15
2.1.3.6 | Fornecimento e execução de paredes de alvenaria de tijolo de 9cm de espessura para instalação de autoclismos, incluindo assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 23.23 |  |  | 29.48 | 6.25 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 23.23
2.1.4 | REVESTIMENTOS
2.1.4.1 | PAVIMENTOS
2.1.4.1.1 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 224.5 |  |  | 311.76 | 87.26 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 224.5
2.1.4.1.2 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento em pedra calcária com 4cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 25.4 |  |  | 34.1 | 8.7 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25.4
2.1.4.1.3 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de alerta pitonado (podotátil) em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 11.4 |  |  | 13.7 | 2.3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 11.4
2.1.4.1.4 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de alerta pitonado (podotátil) em pedra calcária com 4cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 1.2 |  |  | 1.85 | 0.65 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1.2
2.1.4.1.5 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento direcional estriado (podotátil) em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 25.6 |  |  | 41.25 | 15.65 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25.6
2.1.4.1.6 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de mudança de direção(podotátil) em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 4 |  |  | 5.72 | 1.72 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.1.4.1.7 | Fornecimento e execução de revestimento de espelhos de degraus do anfiteatro em pedra calcária com 4cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 10.875 |  |  | 12.11 | 1.235 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10.875
2.1.4.1.8 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de escadas principal (espelhos e cobertores) em pedra calcária com 4cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 91.54 |  |  | 111.17 | 19.63 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 91.54
2.1.4.1.9 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de escadas em blocos de predra calcária que executam o espelho e cobertor ao mesmo tempo, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.1.4.1.9.1 | com secção 0,33x0,18m (escada este) | m | 114.4 |  |  | 154.22 | 39.82 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 114.4
2.1.4.1.9.2 | com secção 0,30x0,18m (escada este) | m | 16.5 |  |  | 27.86 | 11.36 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 16.5
2.1.4.1.9.3 | com secção 0,35x0,18m (escada este) | m | 8.15 |  |  | 10.42 | 2.27 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8.15
2.1.4.1.9.4 | com secção 0,70x0,12m (escada entrada sul) | m | 29.55 |  |  | 45.71 | 16.16 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 29.55
2.1.4.1.9.5 | com secção 0,40x0,12m (escada entrada sul) | m | 2.55 |  |  | 3.76 | 1.21 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2.55
2.1.4.1.9.6 | com secção 0,20x0,12m (escada entrada sul) | m | 2.65 |  |  | 3.5 | 0.85 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2.65
2.1.4.1.10 | Fornecimento e execução de pavimento em betonilha afagada com 10cm de espessura, incluindo juntas de retração, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 57.4 |  |  | 87.84 | 30.44 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 57.4
2.1.4.1.11 | Fornecimento e aplicação de soleiras em betão premoldado na área do PT com secção 0,20x0,10m, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 6.9 |  |  | 9.58 | 2.68 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6.9
2.1.4.1.12 | Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento drenante do tipo "Aquastone EPX" da Acorus ou equivalente com 2.5cm de espessura, incluindo camada base drenante em brita compactada com 2cm de espessura e brita 2/5mm, camada de brita compactada com 5 a 10cm com brita 2/32mm, manta geotêxtil, cortes, remates, juntas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 21 |  |  | 31.91 | 10.91 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 21
2.1.4.2 | TETOS
2.1.4.2.1 | Fornecimento e execução de teto falso em placas de "aquapanel" da Knauf ou equivalente, incluindo sancas decorativas conforme mapa de tetos, emassamento geral aquando da tomação de juntas de placas e parafusos, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 95.66 |  |  | 131.02 | 35.36 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 95.66
2.1.4.3 | PAREDES
2.1.4.3.1 | Fornecimento e montagem de gelosia em pedra de calcário com 25x25x7,5cm, em vãos, de acordo com o pormenor desenhado, conforme estereotomia desenhada, incluindo fixações, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento NOTA: a medição contempla a totalidade da área do vão, sendo que pelo efeito cheio/vazio natural da gelosia não será gasto a mesma área de pedra calcária. O preço unitário deverá ter isso em consideração | m2 | 122.925 |  |  | 139.11 | 16.185 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 122.925
2.1.4.3.2 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes de instalação sanitária com azulejo cerâmico 0,10x0,10m do tipo "Aleluia Urban Atelier" ou equivalente, incluindo argamassa de fixação, argamassa de juntas, prévia regularização da parede, remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 92.4 |  |  | 156.62 | 64.22 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 92.4
2.1.4.3.3 | Fornecimento e execução de reboco areado em paredes de alvenaria, incluindo remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 81.15 |  |  | 120.88 | 39.73 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 81.15
2.1.5 | CARPINTARIAS
2.1.5.1 | Fornecimento e montagem de portas interiores composta por estrutura interior em aço inox AISI 316L e revestimento exterior em painel fenólico do tipo "Trespa, meteon lumen" ou equivalente, incluindo aro periférico, ferragens, dobradiças, puxadores, borrachas, fechaduras, guarnições, fixações, remates, de acordo com mapa de vãos e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.1.5.1.1 | P1 - porta de uma folha pivotante com 1,00x2,40m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.1.2 | P2 - porta de uma folha de pivotante com 1,00x2,40m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.1.3 | P3 - porta com folha pivotante e folha fixa com 1,07x2,40m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.1.4 | P10 - porta com folha pivotante e folha fixa com 1,35x2,88m, incluindo testa fixa (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.1.5 | P11 - porta com folha pivotante e folha fixa com 1,35x2,88m, incluindo testa fixa (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.1.6 | P12 - conjunto com duas porta de abrir e três folhas fixas com 2,80x2,13m, incluindo testa fixa (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.1.7 | P13 - conjunto com duas porta de abrir e três folhas fixas com 2,80x2,13m, incluindo testa fixa (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.2 | Fornecimento e montagem de armários em painel fenólico do tipo "Trespa meteon lumen" ou equivalente, incluindo caixotões, prateleiras, portas, ferragens, pés, dobradiças, fechaduras, puxadores, cortes, remates, de acordo com mapa de armários e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.1.5.2.1 | A1 - armário com frente com 8 portas, com 2,02x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.2.2 | A2 - armário com frente com 8 portas, com 1,68x2,40m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.5.2.3 | A3 - armário com frente com 2 portas e 2 painéis fixos, com 1,10x2,88m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6 | SERRALHARIA
2.1.6.1 | Fornecimento e montagem de portões metálicos em aço inox AISI 316L, incluindo aro periférico, preenchimento com varão 25mm em sequência vertical, batentes, ferragens, dobradiças, fechaduras, fechos de segurança, retentores magnéticos e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.1.6.1.1 | V1 - portão com duas folhas pivotantes com 5,33x3,02m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.1.2 | V2 - portão com duas folhaspivotantes com 4,55x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.1.3 | V3 - portão com uma folha pivotante com 1,85x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.1.4 | V4 - portão com uma folha pivotante com 1,40x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.1.5 | V5 - portão com folha pivotante com 1,00x3000m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.1.6 | V10 - portão com folha de abrir com 1,43x1,50m (estação cota baixa-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.1.7 | V11 - portão com folha de abrir com 1,50x2,50m (estação cota baixa-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.2 | Fornecimento e montagem de portas exteriores em alumínio lacado do tipo "Navarra N16100" ou equivalente, incluindo ferragens, dobradiças, puxadores, borrachas, fechaduras de segurança, aros, guarnições, remates, vidro diplo laminado 8+16+8mm, de acordo com mapa de vãos e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito a
2.1.6.2.1 | V5 - porta de uma folha de abrir com 1,00x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.3 | Fornecimento e montagem de montra de bilheteira constituída por elementos em aço inox AISI 316L, incluindo aro periférico em barra 100x20mm, ferragens, vidro temperado e laminado com 16mm, corte em vidro para passagem de documentos e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.1.6.3.1 | V6 - vão fixo com 1,50x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.4 | Fornecimento e montagem de porta metálica constituída por elementos em aço inox AISI 316L, incluindo aro periférico, ferragens, fechos de segurança, dobradiças, batentes e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.1.6.4.1 | V9 - porta de uma folha pivotante com 0,80x2,10m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.4.2 | P4 - porta de uma folha pivotante com 0,71x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.4.3 | P5 - porta de uma folha pivotante com 0,84x3,00m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.5 | Fornecimento e montagem de portões metálicos em aço, metalizado e pintado, incluindo aro periférico, preenchimento em lâminas quinadas, batentes, ferragens, dobradiças, fechaduras, fechos de colatra e segurança, e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.1.6.5.1 | V12 - portão de duas folhas de abrir com 1,70x2,20m (estação cota baixa-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.5.2 | V13 - portão de uma folha de abrir com 1,50x2,20m (estação cota baixa-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.5.3 | V14 - portão de duas folhas de abrir com 3,70x2,20m (estação cota baixa-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.5.4 | V15 - portão com uma folha de abrir com 0,80x2,20m (estação cota baixa-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.5.5 | V16 - portão com duas folhas de abrir com 1,40x2,20m (estação cota baixo-PT) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.6 | Fornecimento e montagem de guardas metálicas em aço inox AISI 316L, incluindo aro periférico, preenchimento com varão 25mm em sequência vertical, ferragens, fixações e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.1.6.6.1 | V17 - guarda em dois módulos com 5,40x1,43m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.6.2 | V18 - guarda com 1,37x1,43m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.6.3 | V19 - guarda com 1,81x3,65m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.7 | Fornecimento e montagem de redes de proteção, incluindo aro periférico, rede e respetivo sistema tensor do tipo "Haver & Boecker, multi-barrette 8301" ou equivalente, ferragens, fixações e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.1.6.7.1 | V17 - rede de proteção em dois módulos com 5,40x5,65m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.7.2 | V18 - rede de proteção com 1,37x3,65m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.7.3 | V19 - rede de proteção com 1,81x3,65m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.8 | Fornecimento e montagem de cabines de proteção ao cais de embarque em vidro e elementos em aço inox AISI 316L, de acordo com mapa de cabines, incluindo estrutura primária, estrutura complementar, estrutura periférica, remates laterais, suportes periféricos, vidros temperados laminados com 16mm de espessura, porta deslizante, sistema mecânico de acionamento de abertura/fecho, ligações às redes, vedações, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.1.6.8.1 | C1 - cabine proteção estação cota baixa com dimensões periférica de 6,50x3,70x2,38m + V20 - porta de acesso ao caminho de evacuação com 0,77x2,28m | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.9 | Fornecimento e aplicação de corrimão de parede de escada em barra de aço inox AISI 316L, incluindo ancoragem à parede, fixos a 90cm de altura, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.1.6.9.1 | E1 - escada principal da estação cota baixa | m | 27.4 |  |  | 44.4 | 17 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 27.4
2.1.6.10 | Fornecimento e aplicação de corrimão/guarda central de escada em barra superior em aço inox AISI 316L e elementos verticais em varão de 16mm, com altura de 1,10m, incluindo fixação ao pavimento, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.1.6.10.1 | E1 - escada principal da estação cota baixa | m | 34.8 |  |  | 55.2 | 20.4 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 34.8
2.1.6.11 | Fornecimento e aplicação de corrimão de parede de escada em barra superior de aço inox AISI 316L, elementos verticais em varão de 16mm, incluindo ancoragem à parede, fixos a 90cm de altura, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.1.6.11.1 | Escada entrada este (estação cota baixa) | m | 21.8 |  |  | 29.23 | 7.43 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 21.8
2.1.6.11.2 | Escada entrada sul (estação cota baixa) | m | 7.95 |  |  | 13.15 | 5.2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7.95
2.1.6.12 | Fornecimento e aplicação de corrimão de escada em tubular superior e elementos verticais também em tubular de aço inox AISI 316L e elementos verticais, com 90cm de altura, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.1.6.12.1 | E2 - escada acesso aos carris (estação cota baixa) | m | 3.6 |  |  | 5.12 | 1.52 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3.6
2.1.6.13 | Fornecimento e aplicação de corrimão/guarda de escada paralela aos carris em elemento superior e elementos verticais em tubular quadrado em aço inox AISI 316L, com 90cm de altura incluindo fixação ao pavimento, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.1.6.13.1 | Escada paralela aos carris | m | 169.3 |  |  | 273.69 | 104.39 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 169.3
2.1.6.14 | Fornecimento e aplicação de gradil de proteção de zona de PT em aço (varão + barra de 40mm), incluindo cantoneira periférica de apoio do gradil em aço 100x50x10mm com 16,30m de desenvolvimento, conforme o pormenor, cortes, remates, fixações e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 14.2 |  |  | 20.4 | 6.2 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | O projeto de arquitetura carece de definição relativa à fixação e tratamento deste elemento. Qual tipologia de gradil pretendido? (Malha, espessura, tratamento, etc.) | Fixação – fixação mecânica - parafuso de aço AISI 316 fixados lateralmente à parede de betão; Tratamento dos elementos não gradil – galvanizado e pintado (usar esquema de pintura igual a outros aços não inox) O gradil é de malha electrossoldada, barras de 40x4mm, varões de 5mm, e malha de 40x38mm. Tratamento galvanizado e pintado. Ver pormenor P46 | 14.2
2.1.6.15 | Fornecimento e aplicação de gradil para proteção de caleira de recolha de águas pluviais em zona de PT em aço (varão + barra de 30mm), incluindo cantoneira periférica de apoio do gradil em aço 60x60x6mm + varão quadrado 20mm com 13,50m de desenvolvimento, conforme o pormenor, cortes, remates, fixações e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 3.2 |  |  | 4.24 | 1.04 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | O projeto de arquitetura carece de definição relativa à fixação e tratamento deste elemento, bem como à compatibilização com os restantes elementos construtivos (membranas). A cantoneira será aplicada diretamente em cima da membrana? Qual tipologia de gradil pretendido? (Malha, espessura, tratamento, etc.) | Fixação – fixação mecânica - parafuso de aço AISI 316, fixado em topo de parede de betão, sobre tela; Tratamento dos elementos não gradil – galvanizado e pintado (usar esquema de pintura igual a outros aços não inox) O gradil é de malha electrossoldada, barras de 30x4mm, varões de 5mm, e malha de 40x38mm. Tratamento galvanizado e pintado. Ver pormenor P46 | 3.2
2.1.6.16 | Fornecimento e aplicação de cantoneira de remate de terras sobre zona do PT, com 60x60x6mm, conforme o pormenor, incluindo cortes, remates, fixações e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 13.7 |  |  | 18.09 | 4.39 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | O projeto de arquitetura carece de definição relativa à fixação e tratamento deste elemento, bem como à compatibilização com os restantes elementos construtivos (membranas). A cantoneira será aplicada diretamente em cima da membrana? | Fixação – fixação mecânica - parafuso de aço AISI 316, fixado em topo de parede de betão, sobre tela; Tratamento dos elementos não gradil – galvanizado e pintado (usar esquema de pintura igual a outros aços não inox). Ver pormenor P46 | 13.7
2.1.6.17 | Fornecimento e aplicação de cantoneira de remate de cobertura inferior, com 50x50x3mm, conforme o pormenor, incluindo cortes, remates, fixações e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 3.4 |  |  | 5.35 | 1.95 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | O projeto de arquitetura carece de definição relativa à fixação e tratamento deste elemento, bem como à compatibilização com os restantes elementos construtivos (manta de impermeabilização e remates de zinco). A cantoneira será aplicada diretamente em cima da manta? A cantoneira de aço será o melhor material para estar em contacto com o zinco? | Fixação – fixação mecânica - parafuso de aço AISI 316 (perguntar Miguel diâmetro e fixado em topo de laje de betão; a mesma não tem contacto com manta de impermeabilização, apenas com recobrimento de zinco. A referida cantoneira pode ser em alumínio anodizado, mantendo a secção. Ver pormenor P11 e P14 | 3.4
2.1.6.18 | Fornecimento e aplicação de revestimento de testa de cobertura inferior em chapa de zinco-titânico, com um desenvolvimento de 50cm, incluindo ligação com cobertura em camarinha, remate inferior com rufo, fixações, cortes, remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 3.4 |  |  | 5.35 | 1.95 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3.4
2.1.6.19 | Fornecimento e aplicação de caleira de recolha de águas pluviais de cobertura inferior em chapa quinada de aço 500x140x10mm apoiada sobre tubo de aço 150x50x8mm, revestimento superior em manta pvc pitonada e chapa de zinco-titânio, com desenvolvimento de 80cm, incluindo ligação ao material de cobertura, rufo de remate final da caleira, ligação e rufagem com elementos lateriais, fixações, cortes, remates, ligações à rede de drenagem de águas pluviais, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 9.8 |  |  | 15.88 | 6.08 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Dado o peso da caleira e a necessidade de soldadura aos perfis metálicos da cobertura, a mesma será aplicada em conjunto com a estrutura metálica. O tratamento/pintura da caleira será o mesmo a aplicar na estrutura metálica? | Sim | 9.8
2.1.6.20 | Fornecimento e execução de lettering "TICKETS" em chapa de aço inox AISI 316L, incluindo fixações, solagem, pintura e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicitamos desenhos de pormenor, dos trabalhos acima descritos, assim como melhor definição nomeadamente, altura das letras, espaçamento, espessura da chapa de aço inox, e fixações. | Entrega-se pormenor na folha I.19.01 |  |  |  |  | 2
2.1.6.21 | Fornecimento e montagem de escadas de marinheiro para acesso a zonas técnicas nas estação cota baixa, em alumínio, do tipo "Equipleva" ou equivalente, incluindo anel de proteção de queda em altura, fixações, remates, acabamentos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita montagem | [13 empty] | Que tipologia de escada é pretendida, em aço ou em alumínio? Caso seja de alumínio pode ser o tipo de escada standard (do tipo Equipleva)? Caso seja pretendido de aço precisamos dos referentes desenhos/pormenores? | Sim, Poderá ser escada fixa de acesso vertical em alumínio do tipo "Equipleva" ou equivalente. Retificamos o articulado.
2.1.6.21.1 | com 3,40m de altura | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.21.2 | com 4,00m de altura | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.21.3 | com 15,00m de altura | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.22 | Fornecimento e montagem de chapa de aço inox para contador de águas, com 1,00x0,50m, incluindo dobradiças, ferragens, fixações, fechadura em triângulo, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.6.23 | Fornecimento e montagem de grelha com 0,80x0,40m para ventilação do PT, colocada à face da parede exterior, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [11 empty] | Este elemento não se encontra representado nas peças desenhadas. Grelha de aço ou de alumínio? Solicitamos envio de peça desenhada. | Encontra-se representado no perfil 1 do estação cota baixa e foi pormenorizado no desenho I.19.01 | 1
2.1.7 | PEÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
2.1.7.1 | Fornecimento e montagem de sanita suspensa do tipo "Ctesi ref. BL 7501345" ou equivalente, incluindo tanque de parede com descarga por infravermelhos, tampo da série, depósito com dupla descarga, suporte de apoio e fixação da sanita, depósito e autoclismo, comando de accionamento de autoclismo, ligação à rede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.1.7.2 | Fornecimento e montagem de lavatório suspenso de parede do tipo "Sanindusa Status 51x39" ou equivalente para instalações sanitárias públicas, incluindo sifão em aço inox, ligação às redes, válvulas e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.1.7.3 | Fornecimento e montagem de lavatório suspenso de parede do tipo "Sanindusa Sanlife 40x40" ou equivalente, para instalações sanitárias privadas, incluindo sifão em aço inox, ligação às redes, válvulas e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.7.4 | Fornecimento e montagem de torneira de parede para lavatórios do tipo "Ctesi ref. CT2300061" ou equivalente, incluindo ligação à rede de abastecimento de água e de elétricidade, fixações todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.1.7.5 | Fornecimento e montagem de conjunto de barras de apoio a pessoas com mobilidade condicionada, composta por barra rebatível do tipo "Sanindusa 80 new WcCare ref-42964" ou equivalente, e barra de apoio fixa do tipo "Sanindusa 80 new WcCare ref. 42971" ou equivalente, incluindo fixação, estrutura de suporte se necessário e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.1.7.6 | Fornecimento e montagem de urinóis do tipo "Sanindusa Forma" ou equivalente, incluindo ligação à rede, fixação à parede, e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.7.7 | Fornecimento e montagem de fluxometros de urinóis, incluindo ligação à rede, válvulas e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.7.8 | Fornecimento e montagem de porta piaçaba do tipo "Ctesi ref CT1202465 preto mate" ou equivalente, incluindo fixação à parede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | [9 empty] | 3
2.1.7.9 | Fornecimento e montagem de caixa de desperdícios do tipo "Ctesi ref. CT1205500 3litros, preto mata" ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.1.7.10 | Fornecimento e montagem de dispensador de papel higiénico do tipo "Bulkysoft ref. 68201402" ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.1.7.11 | Fornecimento e montagem de doseador de sabão automático do tipo "JNF ref. IN.60.570.B" ou equivalente, incluindo fixação à parede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.1.7.12 | Fornecimento e montagem de secador de mãos automático do tipo "Ctesi wind ref. CT1205871, cor prata" ou equivalente, incluindo fixação à parede, alimentação elétrica e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.1.7.13 | Fornecimento e montagem de cabides do tipo "JNF - Talaia, ref. IN.14.521.AL.SB preto mate" ou equivalente, incluindo fixações e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.1.7.14 | Fornecimento e montagem de fraldário do tipo "Ctesi ref. CT1205900" ou equivalente, incluindo fixações e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.8 | VIDROS E ESPELHOS
2.1.8.1 | Fornecimento e montagem de vidro de proteção às intempéries em alguns vãos em gelosia em vidro temperado e laminado na estação cota baixa, conforme pormenor, incluindo elementos de fixação e cantoneira de remate inferior em aço inox AISI 316L, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 29.2125 |  |  | 45.96 | 16.7475 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicitamos definição da espessura do vidro, localização dos vãos em gelosia que terão este vidro de protecção, e desenhos de pormenor de execução. | Localização dos vão de gelosia com envidraçado: vãos sobre I.S. públicas do quadrante sudeste (TCB planta do nível intermédio); vãos dos cais de embarque e desembarque (TCB planta do cais de embarque); A espessura do vidro – temperado e laminado – é de 12mm. A fixação é feita mediante fixadores tipo “IN.82.001.1 – JNF” ou equivalente. Os painéis de vidro não deverão ter mais de 1.20m de largura (mas a altura total de cada vão), para permitir a sua desmontagem e limpeza regular. Na base do vão (tipo soleira) deverá ser aplicada cantoneira de aço inox AISI 316, com 12x12mm para evitar escorrimento de água para superfície interior de parede. Ver pormenor P2, P3, P33 e P34 |  |  |  |  | 29.2125
2.1.8.2 | Fornecimento e montagem de espelhos para instalações sanitárias, incluindo fixação à parede, cortes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 8.385 |  |  | 13.01 | 4.625 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8.385
2.1.9 | PINTURAS
2.1.9.1 | Fornecimento e execução de pintura sobre tetos falsos em aquapanel com tinta plástica apropriada para o efeito, incluindo proteção das zonas limitrofes, aplicação de primários, as demãos de tinta e de primário, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessárias ao seu perfeito acabamento | m2 | 95.66 |  |  | 131.02 | 35.36 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 95.66
2.1.9.2 | Fornecimento e execução de pintura sobre reboco estanhado com tinta plástica apropriada para o efeito, incluindo proteção das zonas limitrofes, aplicação de primários, as demãos de tinta e de primário, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessárias ao seu perfeito acabamento | m2 | 81.15 |  |  | 120.88 | 39.73 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 81.15
2.1.10 | DIVERSOS
2.1.10.1 | Fornecimento e montagem de bancos em zonas de espera constituídos por estrutura em aço metalizado e pintado, revestidos a painél do tipo "Corian" ou equivalente, incluindo superfície de suporte, reforços, elementos de fixação, de acordo com mapa de bancos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento
2.10.1.1 | B1 - banco linear com 7,30m de comprimento (Estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.10.1.2 | Fornecimento e montagem de barreira de vidro para passagem pedonal automática (torniquetes) do tipo "Idonic, Torn B109" ou equivalente, incluindo fixações, painel em vidro, mecanismo e automatismo, ligação às redes, de acordo com mapa de vãos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento
2.1.10.2.1 | P6 - torniquete com 1,15x0,90m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.10.2.2 | P7 - torniquete com 0,95x0,90m (estação cota baixa) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.1.10.3 | Fornecimento e montagem de canal de drenagem em betão polímero com seção livre 14x16cm, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais, cantoneira 30x30x3mm para remate superior (quando aplicável), conforme pormenor desenhado, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento | m | 7.8 |  |  | 9.28 | 1.48 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7.8
2.1.10.4 | Fornecimento e execução de caixa rebaixada para tapete no espaço técnico da estação cota baixa, incluindo tapete do tipo "Forbo coral brush" ou equivalente, cortes, remates, cantoneira de remate da caixa e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 0.5 |  |  | 0.57 | 0.07 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 0.5
2.1.11 | ARRANJOS EXTERIORES ESTAÇÃO COTA BAIXA + ENCOSTA
2.1.11.1 | Fornecimento e montagem de rede ovelheira para criação de buffer de proteção ao percurso pela encosta, com 1,50m de altura, incluindo postes de madeira de fixação a cada 3m, incluindo fundações para os postes, cortes, remates, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 350 |  |  | 453.49 | 103.49 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos maciços de fundação das vedações indicadas nos artigos. | Apresenta-se pormenor desenhado (desenho I.19.01) | 350
2.1.11.2 | Fornecimento de estrutura de engenharia natural em grade viva, com o fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies da região (100% da espécie do género Salix) , aplicado sobre a estrutura em grade viva, incluindo todos os materiais e acessórios para a boa execução dos trabalhos, incluindo carga transporte e descarga para destino final de acordo com o ppgrcd. Deverá ser aplicado esta solução de engenharia natural no buffer de proteção do percurso da encosta, em áreas mínimas de 5x10m, a serem colocadas em zonas onde se verifique um processo de erosão acentuado, a avaliar durante a obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento. | un | 20 |  |  | 26 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
2.1.11.3 | Fornecimento e execução de pavimento em cubo de calcário, com dimensões 0,10x0,10x0,10m, incluindo preenchimento de juntas com argamassa ao traço 1/4, assentamento sobre almofada de areia de rio com 5cm, manta geotextil, aglomerado britado de granulometria extensa 0/40, manta geotextil, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m2 | 99.6 |  |  | 156.72 | 57.12 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Em relação aos artigos 2.1.11.3 e 2.2.11.1, qual a espessura da camada de aglomerado britado de granulometria extensa 0/4 a considerar? | A camada de aglomerado britado de granolumetria extensa deverá ter 20cm de espessura após compactação | 99.6
2.1.11.4 | Fornecimento e execução de lancil de granito com 20cm de largura, incluindo cortes, fundações, abertura de caixa para tal efeito, retificação de zonas de fronteira existentes em caso de dano e todos os trablahos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 65.1 |  |  | 76.76 | 11.66 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos seguintes artigos e estão em falta no processo disponibilizado aos concorrentes. | Planta com localização dos lancis entregue no desenho I.19.01 | 65.1
2.1.11.5 | Fornecimento e execução de lancil de granito com 10cm de largura para fecho do passeio a norte, incluindo cortes, fundações, abertura de caixa para tal efeito, retificação de zonas de fronteira existentes em caso de dano e todos os trablahos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 2.3 |  |  | 3.58 | 1.28 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos seguintes artigos e estão em falta no processo disponibilizado aos concorrentes. | Planta com localização dos lancis entregue no desenho I.19.01 | 2.3
2.1.11.6 | Fornecimento e execução de guia de aço de construção com 10cm de altura para remate entre áreas verdes e pavimento em cubo de calcário, incluindo fundação em betão e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 70.9 |  |  | 108.98 | 38.08 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Este elemento não se encontra representado nas peças desenhadas. Qual a espessura e tratamento da chapa? | Planta com localização dos lancis entregue no desenho I.19.01 | 70.9
2.1.11.7 | Fornecimento e aplicação de hidrossementeira nos locais indicados nas peças desenhadas, com uma densidade de semente de 30 g/m2, “Atlanlusi, Ecofibra Isotack Eco”, ou equivalente, equipamentos e mão de obra necessários para a sua perfeita execução de acordo com as peças escritas e desenhadas incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários:
2.1.11.7.1 | Composição: - Mulch em madeira "Ecofibra Isotack Eco", ou equivalente . (130 a 280g/m2); - Fertilizante “Proscape HS 15-19-8 + micros (3-4M) SGN 300” ou equivalente . (35g/m2); - Bioestimulante “Pronto” ou equivalente . (3ml/m2); - Surfatante “Agri2” ou equivalente . (0.3ml/m2); - Inoculante “Mycogen HS” ou equivalente . (0,67ml/m2). Mistura: 21% Dactylis glomerata 20% Festuca arundinacea 15% Lolium multiflorum westerwoldicum 14% Lolium perenne 10% Festuca ovina 10% Festuca rubra 2,3% Trifolium pratense 2% Trifolium repens 2% Onobrychis viciifolia 2% Sanguisorba minor 1.5% Trifolium subterraneum 0.2% Trifolium incarnatum | m2 | 325 |  |  | 456.7 | 131.7 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 325
2.1.11.8 | Recolocação em novo local de sinais de trânsito existentes, incluindo remoção de fundações, abertura de cova, nova fundação e insalação, incluindo subtituição de peças em caso de danos e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.1.11.9 | Fornecimento e montagem de gradeamento em rede metálica de proteção ao acesso à linha, assente sobre lintéis maciços, com 2m de altura, incluindo fixações, prumos verticais, e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento | m | 342 |  |  | 450.13 | 108.13 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicitamos desenhos de pormenor, dos trabalhos acima descritos, e melhor definição dos trabalhos, nomeadamente o tipo de rede de protecção, dimensão dos lintéis, etc. | A rede está representada no desenho I.04.00, será fixa aos linteís da estrutura de betão de apoio dos carris. Será uma rede metálica retangular, galvanizada eletrosoldada, com postes verticais de fixação nos lintéis e betão |  |  | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos seguintes artigos e estão em falta no processo disponibilizado aos concorrentes. Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos maciços de fundação das vedações indicadas nos artigos. | A rede está representada no desenho I.04.00, será fixa aos linteís da estrutura de betão de apoio dos carris. Será uma rede metálica retangular, galvanizada eletrosoldada, com postes verticais de fixação nos lintéis e betão | 342
2.2 | ESTAÇÃO COTA ALTA
2.2.1 | DEMOLIÇÕES
2.2.1.1 | Demolição e remoção de pavimento em micro-cubo de calcário , incluindo a remoção de bases e sub-base, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m2 | 65 |  |  | 76.75 | 11.75 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 65
2.2.1.2 | Demolição e remoção de pavimento em cubo de calcário e basalto em estacionamento, incluindo a remoção de bases e sub-base, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m2 | 63 |  |  | 104.31 | 41.31 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 63
2.2.1.3 | Demolição e remoção de lancis existentes, incluindo a remoção de fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m | 23.1 |  |  | 27.11 | 4.01 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 23.1
2.2.1.4 | Demolição e remoção de árvores e canteiros, incluindo carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.1.5 | Desmontagem e remoção de bancos, incluindo carga, transporte e descarga em estaleiro do dono de obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.2.1.6 | Desmontagem e remoção de conjunto de equipamentos de ginásticas, incluindo carga, transporte e descarga em estaleiro do dono de obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.1.7 | Desmontagem e remoção de papeleira, incluindo carga, transporte e descarga em estaleiro do dono de obra, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.1.8 | Demolição e remoção de muro existente, incluindo fundações, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m2 | 37.5 |  |  | 57.43 | 19.93 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 37.5
2.2.2 | ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
2.2.2.1 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização em paredes/coberturas enterradas em tela asfáltica de 3kg/m2 armada com poliester colada em toda a superficie, incluindo a colocação de tela pitonada em PVC com geotextil de 185gr/m2, remate superior com cordão betuminoso e barra de alumínio 40x3mm conforme pormenor e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 846.87 |  |  | 954.8 | 107.93 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 846.87
2.2.2.2 | Fornecimento e aplicação de tela de polietileno sob o pavimento em betonilha afagada no piso -2, incluindo cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 146.3 |  |  | 185.85 | 39.55 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 146.3
2.2.2.3 | Fornecimento e aplicação de caixa de godo periférico ao muro poente para drenagem de águas pluviais com secção 10x10cm, conforme pormenor desenhado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 12.4 |  |  | 18.57 | 6.17 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12.4
2.2.2.4 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização em paredese pavimento de escadas de entrada sul em "flintkote" ou equivalente + tela asfáltica de 3kg/m2 armada com poliester colada em toda a superficie, conforme pormenor, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 68.81 |  |  | 110.15 | 41.34 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 68.81
2.2.2.5 | Fornecimento e aplicação de isolamento em XPS com 5cm de espessura em parede de encosto com o existente, incluindo remate superior em cantoneira de aço de 50x100mm, mastique de remate e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 64.68 |  |  | 93.84 | 29.16 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 64.68
2.2.2.6 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização de fosso de elevador com sistema do tipo "Danocret protect flex 2c" da Danosa ou equivalente, incluindo primários, argamassas impermeabilizantes, malhas de fibra de vidro, bandas de reforço e todos os trabalhos e materiais do sistema e necessários para o seu perfeito acabamento e estanquidade | m2 | 17.46 |  |  | 23.53 | 6.07 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 17.46
2.2.3 | ALVENARIAS, PAVIMENTOS E COBERTURAS
2.2.3.1 | Fornecimento e execução de camada de regularização em pavimentos em argamassa de betão, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
2.2.3.1.1 | com 6cm de espessura | m2 | 155.8 |  |  | 234.24 | 78.44 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 155.8
2.2.3.1.2 | com 1cm de espessura | m2 | 48.715 |  |  | 67.81 | 19.095 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 48.715
2.2.3.2 | Fornecimento e execução de camada de forma em betão leve para execução de pendentes de drenagem de água pluviais com 7 a 13cm, em coberturas enterradas e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento. NOTA: A impermeabilização está medida no artigo 1.2.2.1. | m2 | 194.6 |  |  | 291.59 | 96.99 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 194.6
2.2.3.3 | Fornecimento e execução de paredes de alvenaria de tijolo de 11cm de espessura, incluindo assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, padieiras, pilaretes e vigas armadas para reforço e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 89.865 |  |  | 126.74 | 36.875 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 89.865
2.2.3.4 | Fornecimento e execução de paredes de alvenaria de tijolo de 9cm de espessura, incluindo assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 43.26 |  |  | 65.15 | 21.89 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 43.26
2.2.4 | REVESTIMENTOS
2.2.4.1 | PAVIMENTOS
2.2.4.1.1 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 138.8 |  |  | 194.28 | 55.48 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 138.8
2.2.4.1.2 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de alerta pitonado (podotátil) em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 5.2 |  |  | 8.29 | 3.09 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5.2
2.2.4.1.3 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento direcional estriado (podotátil) em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 9.3 |  |  | 13.37 | 4.07 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9.3
2.2.4.1.4 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de mudança de direção(podotátil) em pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 3 |  |  | 4.21 | 1.21 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.2.4.1.5 | Fornecimento e execução de soleira de remate de cabines de cais de embarque em pedra calcária com secção 30x13cm, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 21.5 |  |  | 31.76 | 10.26 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 21.5
2.2.4.1.6 | Fornecimento e execução de soleira de remate superior de escadas sul e elevador em pedra calcária com secção 30x16cm, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 45.7 |  |  | 60.28 | 14.58 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 45.7
2.2.4.1.7 | Fornecimento e execução de peça de remate do elevador (piso -1) em pedra calcária com secção 5x5cm, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m | 12.3 |  |  | 14.06 | 1.76 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12.3
2.2.4.1.8 | Fornecimento e execução de revestimento de pavimento de escadas em blocos de pedra calcária que executam o espelho e cobertor ao mesmo tempo, incluindo aplicação de membrana líquida e cola, corte, remates, de acordo com estereotomia desenhada, argamassa de junta e mastique elástico em juntas de dilatação e juntas periférica, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.2.4.1.8.1 | com secção 0,40x0,16m (escada entrada sul) | m | 84 |  |  | 125.25 | 41.25 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 84
2.2.4.1.8.2 | com secção 0,30x0,16m (escada entrada sul) | m | 21 |  |  | 31.45 | 10.45 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 21
2.2.4.1.8.3 | com secção 0,25x0,16m, com entalhe para caleira (escada entrada sul) | m | 7 |  |  | 10.48 | 3.48 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
2.2.4.1.9 | Fornecimento e execução de pavimento em betonilha afagada no piso -2, incluindo juntas de retração, espelhos de degraus da escada 04, faixa periférica em XPS e mastique elástico, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 147.803 |  |  | 209.76 | 61.957 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 147.803
2.2.4.1.10 | Fornecimento e execução de pavimento sobre estação em cubo de calcário, com dimensões 0,05x0,05x0,05m, assente sobre sub-base de assentamento em caixa de areia de 11cm, incluindo preenchimento de juntas com areia, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m2 | 190.5 |  |  | 267.84 | 77.34 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 190.5
2.2.4.2 | TETOS
2.2.4.2.1 | Fornecimento e execução de teto falso em placas de "aquapanel" da Knauf ou equivalente, incluindo sancas decorativas conforme mapa de tetos, emassamento geral aquando da tomação de juntas de placas e parafusos, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. | m2 | 154.9 |  |  | 197.28 | 42.38 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 154.9
2.2.4.3 | PAREDES
2.2.4.3.1 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes de escada entrada sul em forra grampeada de pedra calcária com 8cm de espessura, incluindo junta com o pavimento em argamassa hidrófugada, argamassa de juntas, grampos, fixações, estereotomia de acordo com desenho, de acordo com pormenor, cortes, remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 55.1 |  |  | 91.03 | 35.93 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicitamos a indicação da dimensão das peças em pedra de calcário, pois o tipo de grampo depende da dimensão da peça a grampear (peso). | As peças terão 15,5cm de altura, 8cm de espessura e o seu comprimento variará entre 40cm e 100cm. Sendo que se pretende que não haja juntas verticais coincidentes. |  |  |  |  | 55.1
2.2.4.3.2 | Fornecimento e execução de revestimento de paredes em azulejo cerâmico 0,10x0,10m do tipo "Aleluia Urban Atelier" ou equivalente, incluindo argamassa de fixação, argamassa de juntas, prévia regularização da parede, remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 167.4 |  |  | 243.35 | 75.95 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 167.4
2.2.4.3.3 | Fornecimento e execução de reboco areado em paredes de alvenaria, incluindo remates e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 72.205 |  |  | 84.2 | 11.995 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 72.205
2.2.5 | CARPINTARIAS
2.2.5.1 | Fornecimento e montagem de portas interiores composta por estrutura interior em aço inox AISI 316L e revestimento exterior em painel fenólico do tipo "Trespa, meteon lumen" ou equivalente, incluindo aro periférico, ferragens, dobradiças, puxadores, borrachas, fechaduras, guarnições, fixações, remates, de acordo com mapa de vãos e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.2.5.1.1 | P14 - porta com folha de abrir e folha fixa (bandeira) com 0,84x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.5.2 | Fornecimento e montagem de cabine de instalação sanitária em painéis de resina fenólica do tipo "Trespa meteon lumen" ou equivalente, incluindo porta, cortes, fixações, pés de 20cm, perfil de suporte de padieira, dobradiças, puxadores, fecho interior ocupado/livre com visor exterior, de acordo com mapa de vãos e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.2.5.2.1 | P15 - porta de abrir e duas folhas fixas com 1,75x2,20m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.5.3 | Fornecimento e execução de banco com tampo em apinél fenólico do tipo "trespa meteon lumen" ou equivalente, em instalação sanitária de apoio ao espaço técnico da estação cota alta, com 1,70x0,35m, incluindo ferragens, cortes, remates, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6 | SERRALHARIA
2.2.6.1 | Fornecimento e montagem de portões metálicos em aço inox AISI 316L, incluindo aro periférico, preenchimento com varão 25mm em sequência vertical, batentes, ferragens, dobradiças, fechaduras, fechos de segurança, retentores magnéticos e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.2.6.1.1 | V21 - portão com duas folhas pivotantescom 3,30x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.2 | Fornecimento e montagem de guardas metálicas em aço inox AISI 316L, incluindo aro periférico, preenchimento com varão 25mm em sequência vertical, ferragens, fixações e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.2.6.2.1 | V22 - guarda com 1,67x1,10m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.2.2 | V23 - guarda com 3,77x1,10m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.3 | Fornecimento e montagem de redes de proteção, incluindo aro periférico, rede e respetivo sistema tensor do tipo "Haver & Boecker, multi-barrette 8301" ou equivalente, ferragens, fixações e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.2.6.3.1 | V22 - rede de proteção com 1,67x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.3.2 | V23 - rede de proteção com 3,77x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.4 | Fornecimento e montagem de porta metálica corta-fogo, incluindo aro periférico, ferragens, fechos de segurança, dobradiças, batentes e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.2.6.4.1 | P16 - porta com uma folha de abrir com 1,20x3,00m - porta corta-fogo (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.5 | Fornecimento e montagem de cabines de proteção ao cais de embarque em vidro e elementos em aço inox AISI 316L, de acordo com mapa de cabines, incluindo estrutura primária, estrutura complementar, estrutura periférica, remates laterais, suportes periféricos, vidros temperados laminados com 16mm de espessura, porta deslizante, sistema mecânico de acionamento de abertura/fecho, ligações às redes, vedações, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.2.6.5.1 | C2 - cabine proteção estação cota alta com dimensão periférica de 6,60x3,70x2,40m | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.5.2 | C3 - cabine de elevador estação cota alta com dimensão periférica de 3,42x3,12x8,72m | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.6 | Fornecimento e aplicação de corrimão de parede de escada em barra superior de aço inox AISI 316L, elementos verticais em varão de 16mm, incluindo ancoragem à parede, fixos a 90cm de altura, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.2.6.6.1 | Escada entrada sul (estação cota alta) | m | 22 |  |  | 32.04 | 10.04 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 22
2.2.6.7 | Fornecimento e aplicação de guarda de escada de acesso à estação cota alta composta por elemento horizontal superior em barra de aço inox AISI 316L com elementos verticais em varão de 16mm, com altura de 1,10m, incluindo fixação ao pavimento, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.2.6.7.1 | Escada entrada sul (estação cota alta) | m | 26.9 |  |  | 35.79 | 8.89 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 26.9
2.2.6.8 | Fornecimento e aplicação de corrimão/guarda de escada em varão quadrado em aço inox AISI 316L, com altura de 90cm, incluindo fixação ao pavimento, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.2.6.8.1 | Escada 03 - acesso piso -2 (estação cota alta) | m | 7 |  |  | 10.48 | 3.48 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
2.2.6.9 | Fornecimento e aplicação de corrimão/guarda de escada em barra superior e varões redondos verticais em aço inox AISI 316L, com altura de 90cm, incluindo fixação ao pavimento, de acordo com o mapa de escadas e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento
2.2.6.9.1 | Escada 04 (estação cota alta) | m | 2 |  |  | 2.84 | 0.84 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.2.6.10 | Fornecimento e aplicação de cantoneira de aço 100x100x5mm para remate do pavimento de betonilha no piso -2 na zona de transição de cotas, incluindo faixa peirférica de XPS e mastique elástico, cortes, remates, fixações, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 5.2 |  |  | 7.25 | 2.05 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | O projeto de arquitetura carece de definição relativa à fixação e tratamento deste elemento. | Fixação – fixação mecânica - parafuso de aço fixado em topo de laje de betão; Tratamento - galvanizado e pintado (usar esquema de pintura igual a outros aços não inox) | 5.2
2.2.6.11 | Fornecimento e montagem de montra de bilheteira constituída por elementos em aço inox AISI 316L, incluindo ferragens, vidro temperado e laminado com 16mm, corte em vidro para passagem de documentos e todos os elementos indicados no mapa de vãos e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento
2.2.6.11.1 | V24 - vão fixo com 2,20x3,00m, incluindo lettring "TICKETS" colado em vinil (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.6.12 | Fornecimento e montagem de ombreiras de remate de revestimento a azulejo em peça de aço inox com 50x5mm, embutido em negativo no betão, inclunido fixações, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeitamento acabamento e funcionamento | m | 5.8 |  |  | 7.85 | 2.05 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5.8
2.2.6.13 | Fornecimento e montagem de chapa de aço inox para contador de águas, com 1,00x0,50m, incluindo dobradiças, ferragens, fixações, fechadura em triângulo, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.7 | PEÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
2.2.7.1 | Fornecimento e montagem de sanita suspensa do tipo "Ctesi ref. BL 7501345" ou equivalente, incluindo tanque de parede com descarga por infravermelhos, tampo da série, depósito com dupla descarga, suporte de apoio e fixação da sanita, depósito e autoclismo, comando de accionamento de autoclismo, ligação à rede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.2.7.2 | Fornecimento e montagem de lavatório suspenso de parede do tipo "Sanindusa Status 51x39" ou equivalente para instalações sanitárias públicas, incluindo sifão em aço inox, ligação às redes, válvulas e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.2.7.3 | Fornecimento e montagem de lavatório suspenso de parede do tipo "Sanindusa Sanlife 40x40" ou equivalente, para instalações sanitárias privadas, incluindo sifão em aço inox, ligação às redes, válvulas e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.7.4 | Fornecimento e montagem de torneira de parede para lavatórios do tipo "Ctesi ref. CT2300061" ou equivalente, incluindo ligação à rede de abastecimento de água e de elétricidade, fixações todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
2.2.7.5 | Fornecimento e montagem de conjunto de barras de apoio a pessoas com mobilidade condicionada, composta por barra rebatível do tipo "Sanindusa 80 new WcCare ref-42964" ou equivalente, e barra de apoio fixa do tipo "Sanindusa 80 new WcCare ref. 42971" ou equivalente, incluindo fixação, estrutura de suporte se necessário e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.2.7.6 | Fornecimento e montagem de urinóis do tipo "Sanindusa Forma" ou equivalente, incluindo ligação à rede, fixação à parede, e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.2.7.7 | Fornecimento e montagem de fluxometros de urinóis, incluindo ligação à rede, válvulas e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
2.2.7.8 | Fornecimento e montagem de porta piaçaba do tipo "Ctesi ref CT1202465 preto mate" ou equivalente, incluindo fixação à parede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.2.7.9 | Fornecimento e montagem de caixa de desperdícios do tipo "Ctesi ref. CT1205500 3litros, preto mata" ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
2.2.7.10 | Fornecimento e montagem de dispensador de papel higiénico do tipo "Bulkysoft ref. 68201402" ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.2.7.11 | Fornecimento e montagem de doseador de sabão automático do tipo "JNF ref. IN.60.570.B" ou equivalente, incluindo fixação à parede e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
2.2.7.12 | Fornecimento e montagem de secador de mãos automático do tipo "Ctesi wind ref. CT1205871, cor prata" ou equivalente, incluindo fixação à parede, alimentação elétrica e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.2.7.13 | Fornecimento e montagem de cabides do tipo "JNF - Talaia, ref. IN.14.521.AL.SB preto mate" ou equivalente, incluindo fixações e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
2.2.7.14 | Fornecimento e montagem de fraldário do tipo "Ctesi ref. CT1205900" ou equivalente, incluindo fixações e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.8 | VIDROS E ESPELHOS
2.2.8.1 | Fornecimento e montagem de portas interiores em vidro temperado com 10mm de espessura, incluindo ferragens, dobradiças, puxadores, borrachas, fechaduras, fixações, de acordo com mapa de vãos e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.2.8.1.1 | P8 - porta com uma folha de abrir com 1,10x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.8.1.2 | P9 - porta com uma folha de abrir com 1,10x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.8.2 | Fornecimento e montagem de frente de armário amovível em vidro temperado e laminado com 10mm de espessura (5+5), incluindo negativo para acesso a consola de máquina de venda de bilhetes com dimensão a definir, peças de fixação, fixações, cortes, remates, de acordo com mapa de armários e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento
2.2.8.2.1 | A4 - armário com painél de 1,10x2,88m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.8.3 | Fornecimento e montagem de revestimento de parede em vidro temperado e laminado com 10mm de espessura entre portas e entre máquina de bilhetes na estação da cota alta, incluindo peças de fixação, fixações, cortes, remates, com esteretomia indicada em desenho e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | m2 | 9.504 |  |  | 14.37 | 4.866 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicitamos desenhos de pormenor dos trabalhos acima descritos. | Apresenta-se desenho de pormenor na folha I.19.01. O vão V24 contabilizado no artigo 2.2.6.11.1 passará a ter o desenho representado neste novo desenho. Deverão desconsiderar o desenho apresentado na folha I.10.02 |  |  |  |  | 9.504
2.2.8.4 | Fornecimento e montagem de espelhos para instalações sanitárias, incluindo fixação à parede, cortes e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 10.1 |  |  | 15.03 | 4.93 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10.1
2.2.9 | PINTURAS
2.2.9.1 | Fornecimento e execução de pintura sobre tetos falsos em aquapanel com tinta plástica apropriada para o efeito, incluindo proteção das zonas limitrofes, aplicação de primários, as demãos de tinta e de primário, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessárias ao seu perfeito acabamento | m2 | 154.9 |  |  | 197.28 | 42.38 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 154.9
2.2.9.2 | Fornecimento e execução de pintura sobre reboco estanhado com tinta plástica apropriada para o efeito, incluindo proteção das zonas limitrofes, aplicação de primários, as demãos de tinta e de primário, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessárias ao seu perfeito acabamento | m2 | 72.205 |  |  | 84.2 | 11.995 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 72.205
2.2.10 | DIVERSOS
2.2.10.1 | Fornecimento e montagem de bancos em zonas de espera constituídos por estrutura em aço metalizado e pintado, revestidos a painél do tipo "Corian" ou equivalente, incluindo superfície de suporte, reforços, elementos de fixação, de acordo com mapa de bancos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento
2.2.10.1.1 | B2 - banco em U com desenvolvimento de 6,80m (Estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.10.2 | Fornecimento e montagem de barreira de vidro para passagem pedonal automática (torniquetes) do tipo "Idonic, Torn B109" ou equivalente, incluindo fixações, painel em vidro, mecanismo e automatismo, ligação às redes, de acordo com mapa de vãos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e acabamento
2.2.10.2.1 | P17 - torniquete com 0,95x0,90m + barreira fixa com 1,45x0,90m (estação cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.10.2.2 | P18 - torniquete com 0,95x0,90m + barreira fixa com 1,45x0,90m (estção cota alta) | un | 1 | [13 empty] | 1
2.2.10.3 | Fornecimento e montagem de canal de drenagem em betão polímero com seção livre 14x14cm, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais, conforme pormenor desenhado, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e funcionamento | m | 9.9 |  |  | 11.24 | 1.34 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9.9
2.2.10.4 | Fornecimento e montagem de dreno em muro, conforme pormenores, com tubo corrugado com manta drenante em geotêxtil, incluindo ligação à rede de drenagem de águas pluviais e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento | m | 15.9 |  |  | 21.43 | 5.53 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicitamos a definição do diâmetro do dreno referido no artigo acima descrito. | este artigo encontra-se em duplicado, uma vez que está contabilizado na especialidade de drenagem de águas pluviais no artigo 6.1.1.4. Artigo retirado. |  |  |  |  | 15.9
2.2.11 | ARRANJOS EXTERIORES ESTAÇÃO COTA ALTA
2.2.11.1 | Fornecimento e execução de pavimento em cubo de calcário fora da área sobre a estação, com dimensões 0,05x0,05x0,05m, incluindo preenchimento de juntas com argamassa ao traço 1/4, assentamento sobre almofada de areia de rio com 5cm, manta geotextil, aglomerado britado de granolumetria extensa 0/40, manta geotextil, carga, transporte e descarga do material sobrante para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários. | m2 | 63.5 |  |  | 78.35 | 14.85 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Em relação aos artigos 2.1.11.3 e 2.2.11.1, qual a espessura da camada de aglomerado britado de granulometria extensa 0/4 a considerar? | A camada de aglomerado britado de granolumetria extensa deverá ter 20cm de espessura após compactação | 63.5
2.2.11.2 | Fornecimento e execução de revestimento de banco de praça em blocos de pedra calcária com 5cm de espessura, incluindo assentamento sobre argamassa hidrofuga conforme o pormenor, cortes, remates, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 7.49 |  |  | 11.45 | 3.96 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7.49
2.2.11.3 | Fornecimento e execução de capeamento de muro em blocos de pedra calcária com 5cm de espessura incluindo argamassa de assentamento, conforme pormenor, cortes, remates, e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 7.25 |  |  | 9.69 | 2.44 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7.25
2.2.11.4 | Fornecimento e execução de reboco areado em muro exterior, incluindo remate com o capeamento em pedra, pintura nas demãos necessárias e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 13.875 |  |  | 18.33 | 4.455 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13.875
2.2.11.5 | Fornecimento e execução de pintura no tardoz do muro, sobre elemento em betão, incluindo remate com o capeamento em pedra, pintura nas demãos necessárias e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento | m2 | 48.7 |  |  | 69.18 | 20.48 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 48.7
2.2.11.6 | Fornecimento e execução de lancil igual ao existente para remate da área de intervenção, incluindo fundação em betão, abertura de caixa, reposição do pavimento anexo e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | m | 25 |  |  | 38.8 | 13.8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
2.2.11.7 | Fornecimento e execução de trabalhos de remate em zonas de fronteira, incluindo substituição de peças, levantamento e reposição de pavimentos, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [13 empty] | 1
3 | ESTABILIDADE, ESCAVAÇÃO E CONTENÇÃO PERIFÉRICA
3.1 | EDIFÍCIO À COTA BAIXA
3.1.0 | NOTAS IMPORTANTES: As estacas deverão ter um comprimento, no mínimo de 21,00m no edifício à cota Baixa, de acordo com relatório geotécnico. No decorrer da obra, poderá ser necessário alterações das fundações e acompanhamento de Especialista em Geotécnia. As paredes maciças serão em betão à vista, com cofragem toda nova, tramos de betonagem nunca superiores a 1,50m e estereotomia definida pela Arquitetura.
3.1.1 | Movimento de terras, escavações, com transporte e depósito de terras em local próprio. | m³ | 2560 |  |  | 3584.61 | 1024.61 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2560
3.1.2 | Mobilização de maquinaria e equipamento para execução dos trabalhos de estacaria. | un. | 1 | [11 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 1
3.1.3 | Escavação para furação das estacas em trado contínuo, com diâmtero de 500mm, recorrendo a entivação provisória sempre que necessário, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro próprio. | m.l. | 1180 |  |  | 1770 | 590 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 1180
3.1.4 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, hidrófugado, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo todos os trabalhos a uma perfeita execução nas:
3.1.4.1 | Estacas de trado contínuo, 500mm de diâmetro | m³ | 148 |  |  | 165.77 | 17.77 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 148
3.1.5 | Fornecimento e colocação de Betão de Limpeza, da classe C12/16 ; X0 ; Cl1,00 ; S3 | m³ | 16 |  |  | 24.92 | 8.92 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 16
3.1.6 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces laterais e superior com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens na Laje de ensoleiramento. | m³ | 120 |  |  | 197.9 | 77.9 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 120
3.1.7 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces laterais e superior com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens em Vigas de Fundação VF. | m³ | 3.5 |  |  | 4.13 | 0.63 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3.5
3.1.8 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, recobrimento com 5cm, impermeabilizado com hidrófugo de massa tipo "Plastocrete 05" ou equivalente, incluindo pintura nas faces em contacto com as terras, com duas demãos cruzadas de pintura betuminosa impregnante tipo "Inertol F" ou equivalente, montagem e desmontagem de cofragens, nas paredes PBV, com os seguintes cuidados: Tratamento à base de aplicação de um adjuvante químico retardador sobre o molde de cofragem. -Não são admitidas ancoragens perdidas ou peças metálicas no betão. -Estereotomia dos painéis de acordo com o projeto de Arquitetura. - Deverá ser usado um óleo descofrante e uso de cuidados na vibração do betão. - A limpeza do betão à vista deverá ser feita com utilização de jato de água quente, de intensidade controlada e com auxílio de solução de limpeza, em:
3.1.8.1 | PBV | m³ | 490 |  |  | 577.22 | 87.22 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 490
3.1.8.2 | PBV1 | m³ | 17 |  |  | 19.49 | 2.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 17
3.1.8.3 | PBV2 | m³ | 21 |  |  | 27.61 | 6.61 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 21
3.1.8.4 | PBV3 | m³ | 6 |  |  | 7.77 | 1.77 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos seguintes artigos e estão em falta no processo disponibilizado aos concorrentes. | Peças desenhadas corrigidas após revisão do Projeto | 6
3.1.8.5 | PBV4 | m³ | 7 |  |  | 10.31 | 3.31 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos seguintes artigos e estão em falta no processo disponibilizado aos concorrentes. | Peças desenhadas corrigidas após revisão do Projeto | 7
3.1.9 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces enterradas, com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens em Lajes de Escada:
3.1.9.1 | LE | m³ | 18 |  |  | 24.15 | 6.15 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 18
3.1.9.2 | LE1 | m³ | 12 |  |  | 19.06 | 7.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12
3.1.9.3 | LE2 | m³ | 6 |  |  | 7.77 | 1.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.1.10 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo montagem e desmontagem de cofragens em Lajes maciças:
3.1.10.1 | LM à cota 18.40 | m³ | 7 |  |  | 10.31 | 3.31 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
3.1.10.2 | LM1 à cota 22.40 | m³ | 1 |  |  | 1.57 | 0.57 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1
3.1.10.3 | LM2 à cota 25.638 | m³ | 35 |  |  | 53.81 | 18.81 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 35
3.1.10.4 | LM1 à cota 28.40 | m³ | 24 |  |  | 30.91 | 6.91 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 24
3.1.10.5 | LM1 à cota 32.25/33.45 | m³ | 31 |  |  | 35.75 | 4.75 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 31
3.1.11 | Fornecimento e montagem de vigas em estrutura metálica, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | As peças desenhadas de estruturas não são claras quanto às quantidades e dimensões dos perfis metálicos. Solicitamos peças desenhadas mais detalhadas (planta da estrutura metálica) ou medições detalhadas. Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? | As medições já estão detalhadas por perfis. Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5
3.1.11.1 | HEB240 à cota 26.19 | Kg | 2660 |  |  | 3896.43 | 1236.43 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2660
3.1.11.2 | HEB240 à cota 28.19 | Kg | 1747 |  |  | 2048.86 | 301.86 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1747
3.1.11.3 | HEB240 à cota 32.05 | Kg | 4910 |  |  | 6499.37 | 1589.37 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4910
3.1.12 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2 e parafusos pré-esforçado, ISO 898 C8.8, S355 EN 1993 1-1, para fixação dos HEB240, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | É necessário maior detalhe das ligações entre os perfis e estrutura de betão. Ligações aparafusadas entre betão e perfis de aço? Não querem dizer ancoragens químicas? E se sim de que tipo e dimensão das ligações? | Ligação aparafusada. A classe de parafuso está nas peças desenhadas.
3.1.12.1 | HEB240 à cota 26.19, fixas com chapa 240x240x18mm e 4M16. | un | 12 |  |  | 18 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12
3.1.12.2 | HEB240 à cota 28.19, fixas com chapa 240x240x18mm e 4M16. | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
3.1.12.3 | HEB240 à cota 32.05, fixas com chapa 240x240x18mm e 4M16. | un | 18 |  |  | 27 | 9 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 18
3.1.12.4 | Fornecimento e colocação de conetores M12 com 10cm de comprimento, de acordo com pormenor. | un | 340 |  |  | 577 | 237 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 340
3.2 | EDIFÍCIO À COTA ALTA
3.2.0 | NOTAS IMPORTANTES: As estacas deverão ter um comprimento, no mínimo de 12,00m no edifício à cota Alta, de acordo com relatório geotécnico. No decorrer da obra, poderá ser necessário alterações das fundações e acompanhamento de Especialista em Geotécnia. As paredes maciças serão em betão à vista, com cofragem toda nova, tramos de betonagem nunca superiores a 1,50m e estereotomia definida pela Arquitetura.
3.2.1 | Movimento de terras, escavações, com transporte e depósito de terras em local próprio. | m³ | 4750 |  |  | 6890.07 | 2140.07 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4750
3.2.2 | Mobilização de maquinaria e equipamento para execução dos trabalhos de estacaria. | un. | 1 | [11 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 1
3.2.3 | Escavação para furação das estacas em trado contínuo, com diâmtero de 500mm, recorrendo a entivação provisória sempre que necessário, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro próprio. | m.l. | 720 |  |  | 1199 | 479 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 720
3.2.4 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, hidrófugado, Classe de Exposição Ambiental XC1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo todos os trabalhos a uma perfeita execução nas:
3.2.4.1 | Estacas de trado contínuo, 500mm de diâmetro | m³ | 91 |  |  | 122.58 | 31.58 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 91
3.2.5 | Fornecimento e colocação de Betão de Limpeza, da classe C12/16 ; X0 ; Cl1,00 ; S3 | m³ | 8 |  |  | 10.06 | 2.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
3.2.6 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces laterais e superior com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens na Laje de ensoleiramento. | m³ | 127 |  |  | 211.49 | 84.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 127
3.2.7 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, recobrimento com 5cm, impermeabilizado com hidrófugo de massa tipo "Plastocrete 05" ou equivalente, incluindo pintura nas faces em contacto com as terras, com duas demãos cruzadas de pintura betuminosa impregnante tipo "Inertol F" ou equivalente, montagem e desmontagem de cofragens, nas paredes PBV, com os seguintes cuidados: Tratamento à base de aplicação de um adjuvante químico retardador sobre o molde de cofragem. -Não são admitidas ancoragens perdidas ou peças metálicas no betão. -Estereotomia dos painéis de acordo com o projeto de Arquitetura. - Deverá ser usado um óleo descofrante e uso de cuidados na vibração do betão. - A limpeza do betão à vista deverá ser feita com utilização de jato de água quente, de intensidade controlada e com auxílio de solução de limpeza, em:
3.2.7.1 | PBV | m³ | 265 |  |  | 377.73 | 112.73 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 265
3.2.7.2 | PBV1 | m³ | 52 |  |  | 81.71 | 29.71 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 52
3.2.7.3 | PBV2 | m³ | 7 |  |  | 10.31 | 3.31 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
3.2.7.4 | PBV3 | m³ | 14 |  |  | 16.42 | 2.42 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 14
3.2.7.5 | PBV4 | m³ | 13 |  |  | 20.51 | 7.51 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13
3.2.8 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces enterradas, com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens em Lajes de Escada:
3.2.8.1 | LE | m³ | 1.5 |  |  | 1.95 | 0.45 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1.5
3.2.8.2 | LE1 | m³ | 6 |  |  | 7.77 | 1.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.2.8.3 | LE2 | m³ | 8 |  |  | 10.06 | 2.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
3.2.9 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo montagem e desmontagem de cofragens em Lajes maciças:
3.2.9.1 | LM à cota 83.978 | m³ | 11 |  |  | 13.24 | 2.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 11
3.2.9.2 | LM à cota 86.18 | m³ | 35 |  |  | 53.81 | 18.81 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 35
3.2.9.3 | LM2 à cota 90.35 | m³ | 67 |  |  | 93.41 | 26.41 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 67
3.2.10 | Fornecimento e montagem de pilares e vigas em estrutura metálica, na caixa de elevador, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras,tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | As peças desenhadas de estruturas não são claras quanto às quantidades e dimensões dos perfis metálicos. Solicitamos peças desenhadas mais detalhadas (planta e cortes da estrutura metálica) ou medições detalhadas. Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? | Peças desenhadas corrigidas após revisão do Projeto
3.2.10.1 | Pilares em HEB240 | Kg | 1165 |  |  | 1411.62 | 246.62 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1165
3.2.10.2 | Vigas em HEB240 | Kg | 3080 |  |  | 5016.08 | 1936.08 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3080
3.2.11 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2 e parafusos pré-esforçado, ISO 898 C8.8, S355 EN 1993 1-1, para fixação dos pilares HEB240, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | É necessário maior detalhe das ligações entre os perfis e estrutura de betão. Ligações aparafusadas entre betão e perfis de aço? Não querem dizer ancoragens químicas? E se sim de que tipo e dimensão das ligações?. | Ligação aparafusada. A classe de parafuso está nas peças desenhadas.
3.2.11.1 | Fixação dos HEB240 na fundação, fixas com chapa 240x240x16mm e 4M16. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
3.2.11.2 | Fixação dos HEB240 no teto da Laje maciça LM, fixas com chapa 240x240x16mm e 4M16. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
3.2.12 | Execução de contenção provisória para o edifício adjacente à estação e à Rua do Mirante | un | [14 empty] | 1
3.3 | ESPAÇO PARA O PT, MUROS E PONTE METÁLICA
3.3.1 | ESPAÇO PARA O PT
3.3.1.0 | NOTAS IMPORTANTES: As micro-estacas deverão ter um comprimento, no mínimo de 9,00m no edifício para o PT, de acordo com relatório geotécnico. No decorrer da obra, poderá ser necessário alterações das fundações e acompanhamento de Especialista em Geotécnia. As paredes maciças serão em betão à vista, com cofragem toda nova, tramos de betonagem nunca superiores a 1,50m e estereotomia definida pela Arquitetura.
3.3.1.1 | Movimento de terras, escavações, com transporte e depósito de terras em local próprio. | m³ | 920 |  |  | 1538.49 | 618.49 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 920
3.3.1.2 | Mobilização de maquinaria e equipamento para execução dos trabalhos da micro-estacaria. | un. | 1 |  |  |  |  | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 1
3.3.1.3 | Escavação para furação das micro-estacas, recorrendo a entivação provisória sempre que necessário, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro próprio. | m.l. | 462 |  |  | 748 | 286 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 462
3.3.1.4 | Fornecimento e colocação das micro-estacas, do tipo GEWI, com 63mm de diâmetro e varão de 32mm, incluindo colocação da calda de cimento, entrega no maciço / ensoleiramento em 0,50m com chapa de reação e reforço, de acordo com as normas exigidas. | m.l. | 462 |  |  | 748 | 286 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 462
3.3.1.5 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces laterais e superior com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens na Laje de ensoleiramento. | m³ | 99 |  |  | 157.85 | 58.85 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 99
3.3.1.6 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces enterradas, com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens em paredes maciças e muros de suporte:
3.3.1.6.1 | PM | m³ | 58 |  |  | 72.96 | 14.96 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 58
3.3.1.6.2 | PM1 | m³ | 3 |  |  | 4.78 | 1.78 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
3.3.1.6.3 | MS1 | m³ | 9 |  |  | 14.77 | 5.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9
3.3.1.6.4 | MS2 | m³ | 8 |  |  | 10.06 | 2.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
3.3.1.7 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo montagem e desmontagem de cofragens em Lajes maciças:
3.3.1.7.1 | LM à cota 22.95 | m³ | 21 |  |  | 27.61 | 6.61 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 21
3.3.2 | MUROS SUPORTE
3.3.2.1 | Movimento de terras, escavações, com transporte e depósito de terras em local próprio. | m³ | 1 |  |  | 1.57 | 0.57 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1
3.3.2.2 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces enterradas, com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens em sapatas para muros de suporte:
3.3.2.3 | Em zona de muros novos MS1 | m³ | 21 |  |  | 27.61 | 6.61 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos o envio de peças desenhadas relativas aos seguintes artigos e estão em falta no processo disponibilizado aos concorrentes. | Peças desenhadas corrigidas após revisão do Projeto | 21
3.3.2.2.2 | Em zona de muros existentes | m³ | 38 |  |  | 46.52 | 8.52 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 38
3.3.2.3 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces enterradas, com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens em muros de suporte MS1. | m³ | 8 |  |  | 10.06 | 2.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
3.3.3 | PONTE METÁLICA
3.3.3.0 | NOTAS IMPORTANTES: A Ponte Metálica será colocada apenas quando o edifício à cota Baixa tiver a Estrutura de Betão até à cota 25.638 e o apoio do lado do espaço do P.T., concluído à cota 25.898. A Ponte deverá ser executada em oficina em duas partes e colocada através do Faseamento proposto. Serão necessários meios de transporte especiais e de elevação para a dimensão e peso dos elementos. Na Fase da Execução dos apoios em Betão, já deverá ser colocado os parafusos e a primeira chapa de fixação, chapa 1 a 10.
3.3.3.1 | FASE 1: EXECUÇÃO E COLOCAÇÃO DAS CHAPAS 1 A 10
3.3.3.1.1 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2 e parafusos pré-esforçado, ISO 898 C8.8, S355 EN 1993 1-1, para fixação dos dois elementos da Ponte Metálica, incluindo neoprene 20mm, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? Necessário maior detalhe das ligações entre os perfis e estrutura de betão. Ligações aparafusadas entre betão e perfis de aço? Não querem dizer ancoragens químicas ou penos em varão roscado? E se sim de que tipo e dimensão das ligações? | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5. Ligações aparfusadas. A Classe do parafuso está nas peças desenhadas.
3.3.3.1.1.1 | Chapa 1150x440x16mm e 14M20, fixos ao Betão | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
3.3.3.1.1.2 | Neoprene 1150x440x20mm | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
3.3.3.1.1.3 | Chapa 1150x440x16mm e 14M20, soldada ao elemento HEB240 da Asna Pratt, da Ponte metálica | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
3.3.3.1.1.4 | Chapa 500x975x16mm e 12M22, fixos ao Betão | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.3.3.1.1.5 | Neoprene 500x975x16mm | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.3.3.1.1.6 | Chapa 500x975x16mm e 12M22, soldada ao elemento HEB240 da Asna Pratt, da Ponte metálica | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.3.3.2 | FASE 2: COLOCAÇÃO DE ELEMENTO METÁLICO DO LADO DO EDIFICIO À COTA BAIXA
3.3.3.2.1 | Transporte da Estrutura Metálica até ao local da obra, através de transporte especial, incluindo tudo o que é necessário para o devido efeito. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.3.3.2.2 | Colocação de meios de elevação necessários, para colocação do elemento Metálico apoiado no lado do Edifício à Cota Baixa. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.3.3.2.3 | Fornecimento e montagem de Elemento em Estrutura Metálica, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras,tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura:, constituído por: (PESO TOTAL: 12,90 Toneladas): | [13 empty] | Qual a classe de execução? Solicitamos o envio de quantidades descriminadas. Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? Esta porção de estrutura carece de mais elementos (cortes) uma vez que é enviesada e distinta da restante pelo que existem elementos que não conseguimos aferir. | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5. As quantidades já estão descriminados por perfis.
3.3.3.2.3.1 | HEB180 | Kg | 1408 |  |  | 2254.16 | 846.16 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1408
3.3.3.2.3.2 | HEB240 | Kg | 7231 |  |  | 9334.05 | 2103.05 | Aceite. Medição corrigida |  |  |  |  | 9900 | 2669 | Não estão a incluir parcela enviesada lateral (real cerca de 9900kg) | Aceite. Medição corrigida | 9900
3.3.3.2.3.3 | HEB500 | Kg | 4191 |  |  | 5981.88 | 1790.88 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4191
3.3.3.3 | FASE 3: COLOCAÇÃO DA PONTE METÁLICA
3.3.3.3.1 | Transporte da Estrutura Metálica até ao local da obra, através de transporte especial, incluindo tudo o que é necessário para o devido efeito. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.3.3.3.2 | Colocação de meios de elevação necessários, para colocação da Ponte Metálica. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.3.3.3.3 | Fornecimento e montagem de Elemento em Estrutura Metálica, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura:, constituído por: (PESO TOTAL: 34,30 Toneladas): | [13 empty] | Qual a classe de execução? Solicitamos o envio de quantidades descriminadas. Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5. As quantidades já estão descriminados por perfis.
3.3.3.3.3.1 | HEB120 | Kg | 1933 |  |  | 2472.58 | 539.58 | Aceite parcialmente. Medição corrigida |  |  |  |  | 2225 | 292 | Quantidades de perfil HEB 120 subdimensionadas? - Pilares - 14unx0,67m - Vigas Transv. - 14unx0,78m + 13unx0,54m - Vigas Long. - 2unx28un - Total = 2225kg | Aceite. Medição corrigida | 2225
3.3.3.3.3.2 | HEB180 | Kg | 4975 |  |  | 7044.09 | 2069.09 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4975
3.3.3.3.3.3 | HEB240 | Kg | 27310 |  |  | 45609.86 | 18299.86 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 27310
3.3.3.3.4 | Fornecimento e montagem de parafusos pré-esforçado, ISO 898 C8.8, S355 EN 1993 1-1, para ligação da ponte ao Elemento Metálico do Edificio à Cota Baixa, incluindo neoprene 20mm, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura:
3.3.3.3.4.1 | 22M24, de ligação entre as chapas dos HEB240 | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
3.3.3.3.4.2 | Neoprene 240x2250x20mm | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
3.3.3.4 | FASE 4: COLOCAÇÃO VIGAMENTOS HEB500 / ESCADA METÁLICA E GRADIL METÁLICO
3.3.3.4.1 | Transporte dos HEB500 até ao local da obra, através de transporte especial, incluindo tudo o que é necessário para o devido efeito. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.3.3.4.2 | Colocação de meios de elevação necessários, para colocação dos HEB500. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.3.3.4.3 | Fornecimento e montagem de Elemento em Estrutura Metálica, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura:
3.3.3.4.3.1 | HEB500 | Kg | 13651 |  |  | 22517.7 | 8866.7 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13651
3.3.3.4.4 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2 e parafusos pré-esforçado, ISO 898 C8.8, S355 EN 1993 1-1, para fixação dos HEB500 à estrutura da Ponte Metálica, incluindo neoprene 10mm, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5.
3.3.3.4.4.1 | 4M27, de ligação do HEB500 ao HEB240 | un | 38 |  |  | 53 | 15 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 38
3.3.3.4.4.2 | Neoprene 300x240x10mm | un | 38 |  |  | 53 | 15 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 38
3.3.3.4.4.3 | Apoio em chapa 20mm + 2 chapas de 40mm, de ligação do HEB500 ao HEB240 | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
3.3.3.4.4.4 | 2 Chapas ao Cutelo na zona de fixação do HEB500 ao HEB240, 2xMeia largura de Alma e Altura do HEB500 | un | 38 |  |  | 53 | 15 | Aceite parcialmente. Medição corrigida |  |  |  |  | 40 | 2 | Quantidades subdimensionadas? Na realidade são 40un (1 reforço por cada viga HEB 240, que são 19unx2vigas HEB500 + 2 cutelos no arranque) tal como representado nas peças desenhadas. | Aceite. Medição corrigida | 40
3.3.3.4.5 | Fornecimento e montagem de Escada Metálica, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? Solicitamos o envio de quantidades descriminadas. | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5.
3.3.3.4.5.1 | HEB120 | Kg | 401 |  |  | 553.35 | 152.35 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 401
3.3.3.4.6 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2, para degraus da Escada Metálica, incluindo, cortes, soldaduras,tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5.
3.3.3.4.6.1 | Chapa triangulo retangulo 139x139x20mm | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
3.3.3.4.7 | Fornecimento e montagem de chapa Gradil 30x2 em Aço S355 EN 10025-2, para cobertor degraus da Escada Metálica e Piso Metálico Lateral, incluindo, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a tipologia de gradil pretendido? Malha? Barra igual ou barra/varão? Galvanizado ou em Inox? | Malha com barra igual galvanizado
3.3.3.4.7.1 | Gradil 30x2 | m² | 22 |  |  | 25.88 | 3.88 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 22
3.3.3.4.7.2 | Disco Fixador | un | 190 |  |  | 256 | 66 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 190
3.3.3.4.8 | Fornecimento e montagem de chapa nervurada de alumínio, com as seguintes dimensões e fixações: | [13 empty] | Qual o acabamento pretendido para a chapa nervurada? Lacada, natural, etc. A largura das chapas não é igual para todas, sendo que as chapas entre os perfis HEB 500 tem 900mm de largura. | O acabamento, lacado, igual a toda a estrutura metálica.
3.3.3.4.8.1 | 1860x750x2mm e 10M10 | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
3.3.3.4.8.2 | 2000x750x2mm e 10M10 | un | 9 |  |  | 11 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9
3.4 | TALUDE - ENCOSTA DA PEDRENEIRA
3.4.0 | NOTAS IMPORTANTES: As micro-estacas deverão ter um comprimento, no mínimo de 9,00m / 7,00m / 12,00m na Encosta da Pedreneira, de acordo com relatório geotécnico. No decorrer da obra, poderá ser necessário alterações das fundações e acompanhamento de Especialista em Geotécnia, e deverá ser continuado a sua monotorização.
3.4.1 | Movimento de terras, escavações, com transporte e depósito de terras em local próprio. | m³ | 8650 |  |  | 13092.24 | 4442.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8650
3.4.2 | Mobilização de maquinaria e equipamento para execução dos trabalhos da micro-estacaria. | un. | 1 | [11 empty] | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 1
3.4.3 | Escavação para furação das micro-estacas, recorrendo a entivação provisória sempre que necessário, incluindo transporte de terras sobrantes a vazadouro próprio. | m.l. | 2890 |  |  | 4100 | 1210 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 2890
3.4.4 | Fornecimento e colocação das micro-estacas, do tipo GEWI, com 63mm de diâmetro e varão de 32mm, incluindo colocação da calda de cimento, entrega no maciço / ensoleiramento em 0,50m com chapa de reação e reforço, de acordo com as normas exigidas.
3.4.4.1 | Micro-Estaca | m.l. | 2620 |  |  | 3787 | 1167 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 2620
3.4.4.2 | Pregagem | m.l. | 270 |  |  | 467 | 197 | Não aceite. Medição correta |  |  | Solicita-se a rectificação, da unidade de medida (para UN) | Mantemos a unidade de medida |  |  | Solicitamos o envio das medições detalhados dos seguintes artigos. | Não vemos a necessidade de medição detalhada. | 270
3.4.5 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XC1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces laterais e superior com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens nos maciços:
3.4.5.1 | M1; M11; M26; M33 | m³ | 44 |  |  | 52.68 | 8.68 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 44
3.4.5.2 | M2 a M10; M12 a M25; M27 a M32 | m³ | 263 |  |  | 329.43 | 66.43 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 263
3.4.6 | Fornecimento, Betonagem e cura do Betão da classe C35/45, Classe de Exposição Ambiental XA1, Classe cloretos 0,20 e consistência S4 e armaduras S500NR, incluindo pintura nas faces laterais e superior com membrana de impermeabilização betuminosa e montagem e desmontagem de cofragens nas vigas de travamento:
3.4.6.1 | VT1 | m³ | 76 |  |  | 115.83 | 39.83 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 76
3.4.7 | Transporte da Estrutura Metálica até ao local da obra, através de transporte especial, incluindo tudo o que é necessário para o devido efeito. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.4.8 | Colocação de meios de elevação necessários, para colocação dos elementos Metálicos no talude da Pedreneira. | un | 1 | [13 empty] | 1
3.4.9 | Fornecimento e montagem de Elementos em Estrutura Metálica, em Aço S355JR - EN10025-2, incluindo cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? Solicitamos o envio de quantidades descriminadas. | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5.
3.4.9.1 | HEB120 | Kg | 13375 |  |  | 19558.34 | 6183.34 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13375
3.4.9.2 | HEB200 | Kg | 4360 |  |  | 7268.25 | 2908.25 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4360
3.4.9.3 | HEB500 | Kg | 69230 |  |  | 102152.95 | 32922.95 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 69230
3.4.9.4 | IPE160 | Kg | 5070 |  |  | 8314.79 | 3244.79 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5070
3.4.10 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2 e parafusos pré-esforçado, ISO 898 C8.8, S355 EN 1993 1-1, para fixação dos HEB500 E HEB120 aos maciços de fundação e Apoio no Edificio à Cota Alta, incluindo neoprene 20mm, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | É necessário maior detalhe das ligações entre os perfis e estrutura de betão. Ligações aparafusadas entre betão e perfis de aço? Não querem dizer ancoragens químicas? E se sim de que tipo e dimensão das ligações? | Ligações aparfusadas. A Classe do parafuso está nas peças desenhadas.
3.4.10.1 | 2Chapas 300x400x20mm e 6M27, e duas barras com 40mm, fixos ao Betão | un | 74 |  |  | 118 | 44 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 74
3.4.10.2 | Neoprene 300x400x20mm | un | 74 |  |  | 118 | 44 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 74
3.4.10.3 | 2Chapas 120x120x12mm e 4M12, fixos ao Betão | un | 42 |  |  | 52 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 42
3.4.10.4 | Neoprene 120x120x12mm | un | 42 |  |  | 52 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 42
3.4.10.5 | 2Chapas 975x440x20mm e 12M20, fixos ao Betão | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.4.10.6 | Neoprene 975x440x20mm | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
3.4.11 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2, incluindo, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Qual a classe de execução? Sendo um edifício a construir em ambiente marítimo, será a categoria de corrosividade atmosférica C2 a mais indicada (como indicado nas peças desenhadas de estrutura metálica)? Solicitamos o envio de quantidades descriminadas. | Alterar Classe corrosividade atmosférica para C5.
3.4.11.1 | 6 Chapas ao Cutelo na zona de fixação do HEB500 ao Maciço, 2xMeia largura de Alma e Altura do HEB500 | un | 74 |  |  | 118 | 44 | Não aceite. Medição correta | [6 empty] | Solicitamos um pormenor em planta, uma vez que de acordo com as peças desenhadas as chapas são de dimensões diferentes e não é claro quanto à dimensão das mesmas. | As dimensões estão nas peças desenhadas | 74
3.4.11.2 | 2 Chapas ao Cutelo na zona do travamento com HEB200, 2xMeia largura de Alma e Altura do HEB500 | un | 70 |  |  | 98 | 28 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 70
3.4.12 | Fornecimento e montagem de chapas em Aço S355 EN 10025-2, para degraus da Escada Metálica, incluindo, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura:
3.4.12.1 | Chapa triangulo retangulo 143x300x20mm | un | 1060 |  |  | 1362 | 302 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1060
3.4.13 | Fornecimento e montagem de chapa Gradil 30x2 em Aço S355 EN 10025-2, para cobertor degraus da Escada Metálica e Piso Metálico Lateral, incluindo, cortes, soldaduras, tratamento, com decapagem a jato abrasivo ao Grau 2.5 ; 1ª demão 60ɥm de primário EPÓXI poliamida com fosfato de zinco tipo CIN 7K160C-POX PRIMER ZP160FD, ou equivalente, 2ª Demão 60ɥm com esmalte poliuretano acrílico curado com isocianatos clifáticos com acabamento brilhante, refª do tipo CIN 7P-258C-THANE S258 ou equivalente, RAL 7043, de acordo com o solicitado pela Arquitetura: | [13 empty] | Tipologia de gradil pretendido? Malha? Barra igual ou barra/varão? Galvanizado ou em Inox? | Malha com barra igual galvanizado
3.4.13.1 | Gradil 30x2 | m² | 125 |  |  | 145.61 | 20.61 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 125
3.4.13.2 | Disco Fixador | un | 1200 |  |  | 1605 | 405 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1200
4 | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.1 | EDIFICIO À COTA ALTA
4.1.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS REDE DE CONSUMO
4.1.1.1 | Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento, válvulas de retenção, filtro em Y com elemento filtrante em aço inóx, filtro anti-poluição e tubagem, a instalar nos nichos dos contadores. | un | 1 | [13 empty] | 1
4.1.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN16 em roço nas paredes e pavimentos ou suspensas no tecto da cave, conforme projecto. A ancoragem das tubagens será executada com escápulas de chapa galvanizada providas de anéis de borracha. Os troços de tubagem com comprimento superior a 6,00m serão dotados de juntas de dilatação. O fornecimento e montagem das tubagens inclui acessórios, ancoragens, isolamento com mangas de espuma de borracha de 6mm de espessura nas redes de água fria.
4.1.1.2.1 | Ø 20 mm | ml | 1.9 |  |  | 2.13 | 0.23 | Aceite e medição retificada | [8 empty] | 4.15
4.1.1.2.2 | Ø 25 mm | ml | 22 |  |  | 35.04 | 13.04 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 22
4.1.1.2.3 | Ø 32 mm | ml | 15 |  |  | 24.74 | 9.74 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
4.1.1.2.4 | Fornecimento e colocação de tubagem em Aço Inóx AISI 316 à vista.
4.1.1.2.5 | Ø 20 mm | ml | 0.7 |  |  | 1 | 0.3 | Aceite. Medição corrigida | [8 empty] | 1
4.1.1.4 | Fornecimento e colocação de tubagem PEAD, classe de pressão PN-10 eletrossoldada.
4.1.1.4.1 | Ø 40 mm | ml | 12 |  |  | 20.13 | 8.13 | Aceite. Medição corrigida | [8 empty] | 20.13
4.1.1.5 | Fornecimento e aplicação de torneira de corte, incluindo acessórios complementares.
4.1.1.5.1 | Ø 25 mm | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
4.1.1.6 | Fornecimento e colocação de torneiras de serviço de 1/4 de volta, com rosca para mangueira | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
4.1.2 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS RIA
4.1.2.1 | Fornecimento e aplicação de tubo Ferro Galvanizado (rede incêndio), incluindo acessórios no mesmo material e ligações:
4.1.2.1.1 | Ø 40 mm | ml | 6.5 |  |  | 8.91 | 2.41 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6.5
4.1.2.2 | Fornecimento e aplicação de válvula de retenção, incluindo acessórios complementares. | un | 1 | [13 empty] | 1
4.1.2.3 | Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, incluindo acessórios complementares. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
4.1.3 | DIVERSOS
4.1.3.1 | Ensaio para verificação do funcionamento das redes e respetiva desinfeção. | un | 1 | [13 empty] | 1
4.2 | EDIFICIO À COTA BAIXA
4.2.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS REDE DE CONSUMO
4.2.1.1 | Fornecimento e colocação de válvulas de seccionamento, válvulas de retenção, filtro em Y com elemento filtrante em aço inóx, filtro anti-poluição e tubagem, a instalar nos nichos dos contadores. | un | 1 | [13 empty] | 1
4.2.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem em PP PN16 em roço nas paredes e pavimentos ou suspensas no tecto da cave, conforme projecto. A ancoragem das tubagens será executada com escápulas de chapa galvanizada providas de anéis de borracha. Os troços de tubagem com comprimento superior a 6,00m serão dotados de juntas de dilatação. O fornecimento e montagem das tubagens inclui acessórios, ancoragens, isolamento com mangas de espuma de borracha de 6mm de espessura nas redes de água fria.
4.2.1.2.1 | Ø 20 mm | ml | 3.7 |  |  | 4.79 | 1.09 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3.7
4.2.1.2.2 | Ø 25 mm | ml | 12.75 |  |  | 17.45 | 4.7 | Aceite e medição retificada | [8 empty] | 22.3
4.2.1.2.3 | Ø 32 mm | ml | 10.9 |  |  | 16.77 | 5.87 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 15
4.2.1.3 | Fornecimento e colocação de tubagem em Aço Inóx AISI 316 à vista.
4.2.1.3.1 | Ø 20 mm | ml | 0.9 |  |  | 1.07 | 0.17 | Aceite. Medição corrigida | [8 empty] | 1.07
4.2.1.4 | Fornecimento e colocação de tubagem PEAD, classe de pressão PN-10 eletrossoldada.
4.2.1.4.1 | Ø 40 mm | ml | 16 |  |  | 26.28 | 10.28 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 16
4.2.1.5 | Fornecimento e aplicação de torneira de corte, incluindo acessórios complementares.
4.2.1.5.1 | Ø 25 mm | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
4.2.1.6 | Fornecimento e colocação de torneiras de serviço de 1/4 de volta, com rosca para mangueira | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
4.2.2 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS RIA
4.2.2.1 | Fornecimento e aplicação de tubo Ferro Galvanizado (rede incêndio), incluindo acessórios no mesmo material e ligações:
4.2.2.1.1 | Ø 40 mm | ml | 26.1 |  |  | 34.04 | 7.94 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 26.1
4.2.2.2 | Fornecimento e aplicação de válvula de retenção, incluindo acessórios complementares. | un | 1 | [13 empty] | 1
4.2.2.3 | Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento, incluindo acessórios complementares. | un | 1 | [13 empty] | 1
4.2.3 | DIVERSOS
4.2.3.1 | Ensaio para verificação do funcionamento das redes e respetiva desinfeção. | un | 1 | [13 empty] | 1
5 | REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
5.1 | EDIFÍCIO À COTA ALTA
5.1.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
5.1.1.1 | Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC Série B (redes interiores) a colocar em coretes, roços nas paredes e pavimentos ou suspensos, com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
5.1.1.1.1 | 50 mm | ml | 10 |  |  | 13.14 | 3.14 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
5.1.1.1.2 | 75 mm | ml | 15 |  |  | 24.74 | 9.74 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
5.1.1.1.3 | 90 mm | ml | 11.2 |  |  | 15.85 | 4.65 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 11.2
5.1.1.1.4 | 110 mm | ml | 9 |  |  | 11.95 | 2.95 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9
5.1.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem de saneamento em PVCC SN8 (redes exteriores), com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
5.1.1.2.1 | 125 mm | ml | 13.2 |  |  | 18.81 | 5.61 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13.2
5.1.1.3 | Fornecimento e aplicação de tubos em PVC série B, tubagem fixa ao teto, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
5.1.1.3.1 | 75 mm | ml | 4.1 |  |  | 4.78 | 0.68 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4.1
5.1.1.3.2 | 90 mm | ml | 2.8 |  |  | 3.98 | 1.18 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2.8
5.1.1.4 | Fornecimento e aplicação de tubos em PVC série B, ventilação secundária, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
5.1.1.4.1 | 75 mm | ml | 9.3 |  |  | 11.21 | 1.91 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9.3
5.1.1.4.2 | 90 mm | ml | 4.7 |  |  | 5.95 | 1.25 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4.7
5.1.1.5 | Fornecimento e aplicação de conduta elevatória em PEAD PN10, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
5.1.1.5.1 | 75 mm | ml | 13.5 |  |  | 22.42 | 8.92 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 19
5.1.1.6 | Fornecimento e aplicação de caixa de pavimento em PVC rigido com tampa de roscar metálica, incluindo ligações. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
5.1.1.7 | Fornecimento e colocação de ralo de pavimento sifonado 0.15x0.15m, incluindo dispositivo de descarga, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
5.1.1.8 | Fornecimento e execução de poço de bombagem (2 eletrobombas), incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários para uma perfeita execução, para um caudal 10,50l/s e altura manométrica de 8,30m. | un | 1 | [13 empty] | 1
5.1.1.9 | Construção de descompressão para drenagem de águas residuais, de acordo com memória, incluindo movimento de terras e fornecimento de material e aplicação. | un | 1 | [13 empty] | 1
5.1.1.10 | Construção de caixa de ramal de ligação, para drenagem das águas residuais domésticas, de acordo com memória e desenhos, incluindo fornecimento de material e ramal de ligação. | un | 1 | [13 empty] | 1
5.1.2 | DIVERSOS
5.1.2.1 | Abertura e fecho de rasgos e valas para instalação da rede de drenagem, de acordo com projeto, incluindo o transporte de sobrantes a vazadouro. | un | 1 | [13 empty] | 1
5.1.2.2 | Fornecimento e aplicação de tampas e aro em ferro fundido dúctil, classe C250 rebaixada, com as dimensões indicadas em projeto. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
5.2 | EDIFÍCIO À COTA BAIXA
5.2.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
5.2.1.1 | Fornecimento e colocação e tubagem de saneamento em PVC Série B (redes interiores) a colocar em coretes, roços nas paredes e pavimentos ou suspensos, com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
2.5.1.1.1 | 50 mm | ml | 4 |  |  | 6.6 | 2.6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
2.5.1.1.2 | 75 mm | ml | 10 |  |  | 13.14 | 3.14 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
2.5.1.1.3 | 90 mm | ml | 6 |  |  | 8.3 | 2.3 | Aceite. Medição corrigida | [8 empty] | 8.3
5.2.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem de saneamento em PVCC SN8 (redes exteriores), com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
5.2.1.2.1 | 125 mm | ml | 30.4 |  |  | 33.77 | 3.37 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 30.4
5.2.1.3 | Fornecimento e aplicação de tubos em PVC série B, ventilação secundária, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
5.2.1.3.1 | 90 mm | ml | 15.4 |  |  | 17.95 | 2.55 | Aceite e medição retificada | [8 empty] | 20
5.2.1.4 | Fornecimento e aplicação de caixa de pavimento em PVC rigido com tampa de roscar metálica, incluindo ligações. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
5.2.1.5 | Fornecimento e colocação de ralo de pavimento sifonado 0.15x0.15m, incluindo dispositivo de descarga, todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
5.2.1.6 | Construção de caixa de visita para drenagem de águas residuais, de acordo com memória, incluindo movimento de terras e fornecimento de material e aplicação. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
5.2.1.7 | Construção de caixa de ramal de ligação, para drenagem das águas residuais domésticas, de acordo com memória e desenhos, incluindo fornecimento de material e ramal de ligação. | un | 1 | [13 empty] | 1
5.2.2 | DIVERSOS
5.2.2.1 | Abertura e fecho de rasgos e valas para instalação da rede de drenagem, de acordo com projeto, incluindo o transporte de sobrantes a vazadouro. | un | 1 | [13 empty] | 1
5.2.2.2 | Fornecimento e aplicação de tampas e aro em ferro fundido dúctil, classe C250 rebaixada, com as dimensões indicadas em projeto. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
6 | REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS
6.1 | EDIFÍCIO À COTA ALTA
6.1.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
6.1.1.1 | Fornecimento e aplicação de tubos em PVC PN4, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
6.1.1.1.1 | 75 mm | ml | 7.5 |  |  | 10.17 | 2.67 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7.5
6.1.1.1.2 | 90 mm | ml | 20 |  |  | 32.14 | 12.14 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
6.1.1.1.3 | 110 mm | ml | 6 |  |  | 1.66 | -4.34 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
6.1.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem de saneamento em PVCC SN8 (redes exteriores), com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
6.1.1.2.1 | 125 mm | ml | 21.4 |  |  | 23.88 | 2.48 | Aceite. Medição corrigida | [8 empty] | 23.88
6.1.1.3 | Fornecimento e aplicação de tubos em PVC PN4, ventilação do poço de bombagem, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
6.1.1.3.1 | 75 mm | ml | 8 |  |  | 10.79 | 2.79 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 9
6.1.1.4 | Fornecimento e aplicação de tubos em PE SN4 Corrugado, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
6.1.1.4.1 | 125 mm | ml | 16 |  |  | 26.28 | 10.28 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 16
6.1.1.5 | Fornecimento e aplicação de conduta elevatória em PEAD PN10, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
6.1.1.5.1 | 63 mm | ml | 16 |  |  | 26.28 | 10.28 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 16
6.1.1.6 | Fornecimento e execução de poço de bombagem (2 eletrobombas), incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários para uma perfeita execução, para um caudal 67,79l/m e altura manométrica de 8,30m. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.1.1.7 | Construção de caixa de visita para drenagem de águas residuais pluviais, de acordo com memória, incluindo movimento de terras e fornecimento de material e aplicação. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.1.1.8 | Construção de caixa de descompressão para drenagem de águas residuais pluviais, de acordo com memória, incluindo movimento de terras e fornecimento de material e aplicação. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.1.1.9 | Construção de caixa de ramal de ligação, para drenagem das águas residuais pluviais, de acordo com memória e desenhos, incluindo fornecimento de material e ramal de ligação. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.1.1.10 | Fornecimento e colocação canal de betão polimero ( larg. 0.16m) c/ grelha metálica. | ml | 3 |  |  | 5.05 | 2.05 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
6.1.1.11 | Fornecimento e colocação canal de betão polimero ( larg. 0.16m) s/ grelha | ml | 10.2 |  |  | 14.58 | 4.38 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10.2
6.1.2 | DIVERSOS
6.1.2.1 | Abertura e fecho de rasgos e valas para instalação da rede de drenagem, de acordo com projeto, incluindo o transporte de sobrantes a vazadouro. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.1.2.2 | Ensaio para verificação do funcionamento das redes e respetiva desinfeção. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.1.2.3 | Fornecimento e aplicação de tampas e aro em ferro fundido dúctil, classe C250 rebaixada, com as dimensões indicadas em projeto. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 4
6.2 | EDIFÍCIO À COTA BAIXA E PT
6.2.1 | TUBAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1.1 | Fornecimento e aplicação de tubos em PVC PN4, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
6.2.1.1.1 | 75 mm | ml | 44.7 |  |  | 65.64 | 20.94 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 44.7
6.2.1.1.2 | 90 mm | ml | 28 |  |  | 37.99 | 9.99 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 28
6.2.1.1.3 | 110 mm | ml | 12.2 |  |  | 17.47 | 5.27 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12.2
6.2.1.1.4 | 125 mm | ml | 24 |  |  | 33.06 | 9.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 24
6.2.1.2 | Fornecimento e colocação de tubagem de saneamento em PVCC SN8 (redes exteriores), com os diâmetros indicados em projecto, incluindo acessórios e trabalhos.
6.2.1.2.1 | 125 mm | ml | 5.5 |  |  | 8.8 | 3.3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5.5
6.2.1.3 | Fornecimento e aplicação de tubos em PE SN4 Corrugado, incluindo acessórios no mesmo material e ligações, com:
6.2.1.3.1 | 125 mm | ml | 34 |  |  | 45.4 | 11.4 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 34
6.2.1.4 | Construção de caixa de visita para drenagem de águas residuais pluviais, de acordo com memória, incluindo movimento de terras e fornecimento de material e aplicação. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
6.2.1.5 | Construção de caixa de ramal de ligação, para drenagem das águas residuais domésticas, de acordo com memória e desenhos, incluindo fornecimento de material e ramal de ligação. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.2.1.6 | Fornecimento e colocação canal de betão polimero ( larg. 0.16m) c/ grelha metálica. | ml | 6.1 |  |  | 6.95 | 0.85 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6.1
6.2.1.7 | Fornecimento e colocação canal de betão polimero ( larg. 0.16m) s/ grelha | ml | 7.8 |  |  | 9.62 | 1.82 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7.8
6.2.2 | DIVERSOS
6.2.2.1 | Abertura e fecho de rasgos e valas para instalação da rede de drenagem, de acordo com projeto, incluindo o transporte de sobrantes a vazadouro. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.2.2.2 | Ensaio para verificação do funcionamento das redes e respetiva desinfeção. | un | 1 | [13 empty] | 1
6.2.2.3 | Fornecimento e aplicação de tampas e aro em ferro fundido dúctil, classe C250 rebaixada, com as dimensões indicadas em projeto. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
7 | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
7.1 | EDIFÍCIO À COTA ALTA
7.1.1 | Fornecimento, montagem, ligação e etiquetagem de acordo com as especificações da memória descritiva e orientações técnicas dos fabricantes dos equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento:
7.1.1.2 | Central de detecção endereçável, (1 loop) | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.2 | Meios de combate a incêndios
7.1.2.1 | Armário e cofre lateral para equipamento SI, para montagem saliente ou encastrada | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.2.2 | Carretel equipado com válvula automática (o enrolador é montado na porta do armário que abre a 180°), incluindo mangueira semi-rigida com 25m e agulheta jato/nevoeiro/fechado | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.2.3 | Manómetro de pressão para carretel | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.2.4 | Extintores de pó químico ABC de 6kg | Un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
7.1.2.5 | Extintores de CO2 de 5kg (posicionados próximo dos QE) | Un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
7.1.2.6 | blocos autónomos não permanentes de iluminação de emergência de segurança e sinalização com autonomia de 60 minutos, incluindo a colocação de sinais em PVC rígido fotoluminescente com a respectiva indicação. | Un | 8 |  |  | 11 | 3 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 9
7.1.2.7 | Placas sinaléticas em PVC rígido fotoluminescente com a respectiva indicação | Un | 20 |  |  | 26 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
7.1.2.8 | Botoneira de corte geral de energia | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.2.9 | Botoneira de alarme | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.2.10 | Detetores ótico de fumo | Un | 7 |  |  | 11 | 4 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
7.1.2.11 | Marco de água ( 3 saídas - 2 com 65mm + 1 com 105mm), calibres interiores - ligação do tipo STORZ | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.3 | Diversos
7.1.3.1 | Ensaios finais das instalações com apresentação de relatório das verificações e ensaios efetuados. | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.3.2 | Formação sobre a operação dos equipamentos | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.3.3 | Elaboração das telas finais das instalações tais como foram executadas em obra com apresentação das mesmas em:
7.1.3.3.1 | suporte informático | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.1.3.3.2 | 1 cópia em papel | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2 | EDIFÍCIO À COTA BAIXA
7.2.1 | Fornecimento, montagem, ligação e etiquetagem de acordo com as especificações da memória descritiva e orientações técnicas dos fabricantes dos equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento:
7.2.1.1 | Central de detecção endereçável, (1 loop) | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.2 | Meios de combate a incêndios
7.2.2.1 | Armário e cofre lateral para equipamento SI, para montagem saliente ou encastrada | Un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
7.2.2.2 | Carretel equipado com válvula automática (o enrolador é montado na porta do armário que abre a 180°), incluindo mangueira semi-rigida com 25m e agulheta jato/nevoeiro/fechado | Un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
7.2.2.3 | Manómetro de pressão para carretel | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.2.4 | Extintores de pó químico ABC de 6kg | Un | 4 |  |  | 7 | 3 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 5
7.2.2.5 | Extintores de CO2 de 5kg (posicionados próximo dos QE) | Un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
7.2.2.6 | blocos autónomos não permanentes de iluminação de emergência de segurança e sinalização com autonomia de 60 minutos, incluindo a colocação de sinais em PVC rígido fotoluminescente com a respectiva indicação. | Un | 19 |  |  | 32 | 13 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 19
7.2.2.7 | Placas sinaléticas em PVC rígido fotoluminescente com a respectiva indicação | Un | 33 |  |  | 50 | 17 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 33
7.2.2.8 | Botoneira de corte geral de energia | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.2.9 | Botoneira de alarme | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.2.10 | Detetores ótico de fumo | Un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
7.2.3 | Diversos
7.2.3.1 | Ensaios finais das instalações com apresentação de relatório das verificações e ensaios efetuados. | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.3.2 | Formação sobre a operação dos equipamentos | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.3.3 | Elaboração das telas finais das instalações tais como foram executadas em obra com apresentação das mesmas em:
7.2.3.3.1 | suporte informático | Un | 1 | [13 empty] | 1
7.2.3.3.2 | 1 cópia em papel | Un | 1 | [13 empty] | 1
8 | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | POSTO DE SECCIONAMENTO E TRANSFORMAÇÃO E SALA DO GRUPO
8.1.1 | Fornecimento e instalação do quadro de M.T., completo, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.2 | Fornecimento e instalação de transformador seco, 250kVA, 15kV/400-231V, 50Hz, ref. Ecodesign EU 548-2021 AAoAk, da do respetivo circuito de terra de serviço, de acordo com as peças escritas e desenhadas. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.3 | Fornecimento e instalação dos seguintes quadros, completos, de acordo com os diagramas das peças desenhadas:
8.1.3.1 | - Q.T.C | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.3.2 | - Q.G.B.T | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.4 | Fornecimento e instalação de um grupo gerador canopiado, com conduta de extração de gases e fumos, 250/275kVA, 50Hz, da GRUPEL, ou equivalente e estabelecimento do respetivo circuito de terra de serviço. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.5 | Fornecimento e instalação dos equipamentos necessários à equipotencializações das massas metálicas do PS+PTC e sala do grupo electrogéneo, com todos os acessórios incluídos, e estabelecimento do elétrodo de terra de proteção, que se indicam:
8.1.5.1 | -Fita de cobre estanhado 30x2 mm, com características não inferior às da Ref 3003A, Infocontrol, ou equivalente. (quantidade mínima-rolo de 5m). | m | 70 |  |  | 114.41 | 44.41 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 70
8.1.5.2 | -Trança de cobre estanhado 16 mm2, com a cravação de terminal tipo olhal, numa das suas extremidades, com características não inferior às da Ref TR16, Infocontrol, ou equivalente. (quantidade mínima -rolo de 60m). | m | 25 |  |  | 38.8 | 13.8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
8.1.5.3 | -Aperta barras para as derivações, em latão niquelado, a instalar no pav./parede, com características não inferior às da Ref 2034C, Infocontrol, ou equivalente. | un | 17 |  |  | 22 | 5 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 17
8.1.5.4 | -Porta barras em latão niquelado, para fixação pavimento ou parede, com características não inferior às da Ref 2034K, Infocontrol, ou equivalente. | un | 15 |  |  | 23 | 8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
8.1.5.5 | -Condutor do elétrodo constituído por fita em aço inox 316L, 30x3,5mm, para instalação do anel de terra, colocado de acordo com a peça desenhada e MD, em todo o perímetro do edifício técnico, com características não inferior às da Ref 3005D 316L, Infocontrol, ou equivalente. (quantidade mínima -rolo de 60m) | m | 60 |  |  | 68.59 | 8.59 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 60
8.1.5.6 | -Chapa de terra em aço cobreado 70µm, com as dimensões 1000x1000x3mm e respetiva fixação em aço inox, para fixação de condutor plano ou redondo, com características não inferior às Ref 4001A+2001B, da Infocontrol, equivalente. | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
8.1.5.7 | -Ligação equipotencial do condutor de terra aos elementos estrutrais, através de fita em aço cobreado 70µm, de 30x3mm, ao ferro Ø16mm da estrutura, com características não inferior às Ref 4030A, da Infocontrol, equivalente | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
8.1.5.8 | -Soldaduras aluminotérmicas - Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20. | un | 20 |  |  | 26 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
8.1.5.9 | -Empaquetaduras SCDM01 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.1.5.10 | -Barra coletora de terras em cobre, com ligador amovível, isoladores em resina, parafusos e porcas em inox | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.5.11 | -Material de melhoramento de terras GEM 25A (em sacos de 25kg). | un | 85 |  |  | 145 | 60 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 85
8.1.5.12 | -Implantação de um elétrodo de terra em profundidade (30m) constituído por: (a implantar caso a Resistência de terra seja >1ohm)
8.1.5.12.1 | - Furo artesiano com broca de 100mm | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.5.12.2 | - Elétrodo constituido por 15 elétrodos roscados, em piquet 2m Æ5/8" de aço cobreado 70µm | un | 15 |  |  | 23 | 8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
8.1.5.12.3 | - Caixa de vista em alvenaria dim: 245x200x215mm | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.5.12.4 | - Uniões em bronze para elétrodo roscado Ø14,2mmm | un | 14 |  |  | 19 | 5 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 14
8.1.5.12.5 | -Material de melhoramento de terras GEM 25A (em sacos de 25kg). | un | 22 |  |  | 36 | 14 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 22
8.1.6 | Equipamentos de segurança do P.T. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.7 | Redes de proteção do transformador e posto de seccionamento | un | 1 | [13 empty] | 1
8.1.8 | Fornecimento e instalação das seguintes caixas, completas:
8.1.8.1 | - caixa de visita em alvenaria, dim. 1000x1000x1200mm | un | 1 | [13 empty] | 1
8.2 | ILUMINAÇÃO NORMAL E DE SEGURANÇA
8.2.1 | Cabos
8.2.1.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes cabos, livres de halogéneo e de ação retardante ao fogo, enfiados em tubos embebidos ou instalados em caminhos de cabos :
8.2.1.1 | - XG 2x1,5 mm2 | m | 530 |  |  | 766.51 | 236.51 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 530
8.2.1.2 | - XG 3G1,5 mm2 | m | 938 |  |  | 1530.06 | 592.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 938
8.2.1.3 | - XG 3G4 mm2 | m | 228 |  |  | 334.6 | 106.6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 228
8.2.1.4 | - LiYCY 2x1,5 mm2 | m | 240 |  |  | 272.84 | 32.84 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 240
8.2.2 | Fornecimento e instalação à vista dos seguintes cabos, em tubos VD assentes sobre abraçadeiras
8.2.2.1 | - LiYCY 2x1,5 mm2 | m | 15 |  |  | 17.24 | 2.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
8.2.2.2 | - XG 2x1,5 mm2 | m | 20 |  |  | 30.77 | 10.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
8.2.2.3 | - XG 3G1,5 mm2 | m | 105 |  |  | 175.69 | 70.69 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 105
8.2.3 | Tubos
8.2.3.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes tubos, embebidos em paredes, pavimentos, tectos e instalados à vista fixos por abraçadeiras:
8.2.3.1 | - Ø20mm | m | 1450 |  |  | 1880.92 | 430.92 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 1450
8.2.3.2 | - Ø25mm | m | 220 |  |  | 327.36 | 107.36 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 220
8.2.3.3 | - Ø32mm | m | 10 |  |  | 12.45 | 2.45 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
8.2.4 | Caixas
8.2.4.0 | Fornecimento e instalação das seguintes caixas respetivos ligadores da Wago, completas:
8.2.4.1 | - derivação saliente | un | 13 |  |  | 23 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13
8.2.4.2 | - derivação embebida | un | 127 |  |  | 156 | 29 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 127
8.2.4.3 | - instalação aplique | un | 228 |  |  | 378 | 150 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 228
8.2.4.4 | - passagem tipo C1 (dim. mín.250x300x100mm) | un | 1 | [13 empty] | 1
8.2.5 | Luminárias
8.2.5.0 | Fornecimento e instalação das seguintes luminárias, completas, de acordo com as peças escritas e desenhadas:
8.2.5.1 | A1 - Luminária tubular LED para montagem saliente com abraçadeiras em inox, ref. TUBI600, de 19W, 4000K, dim.Ø54x644mm, 1983lm, IP67, IK10, da Exporlux, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
8.2.5.2 | A2 - Luminária tubular LED para montagem saliente com abraçadeiras em inox, ref. TUBI900, de 26W, 4000K, dim.Ø54x925mm, 2975lm, IP67, IK10, da Exporlux, ou equivalente. | un | 9 |  |  | 11 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 9
8.2.5.3 | A3 -Luminária com tecnologia LED, para montagem encastrada no teo falso , ref. FRANCIS FRAN 346, SLD, de 6W, 4000K, dim.Ø70mm, 650lm, IP65, da Exporlux, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.2.5.4 | A4 -Armadura de montagem saliente, ao teto, Ref.ZLX.0054 STANK TP SLD, equipada com tecnologia LED, de 17W, 4000K, dim.637x76x67mm, 2000lm, IP66 IK 08, da Exporlux, ou equivalente. | un | 13 |  |  | 23 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13
8.2.5.5 | A5 -Armadura de montagem saliente, ao teto, Ref. ZLX.0052-STANK TP SLD, equipada com tecnologia LED, de 32W, 4000K, dim.1213x76x67mm, 4000lm, IP66 IK08, da Exporlux, ou equivalente. | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
8.2.5.6 | A6 - Luminária com tecnologia LED, para montagem em caixa encastrada no pavimento, com corpo em alumínio injetado, aro em aço inox escovado AISI 316 e difusor em vidro temperado transparente ref. PISO DOB PV EN 110, 8W, 12º, da EXPORLUX, ou equivalente | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.2.5.7 | A7 - Luminária com tecnologia LED, para montagem encastrada na estrutura metálica, hm=0.4m, ref. JOTA PA EN 110 e respetiva caixa de encastramento, de 5.3W, 4000K, assimétrico, dim.110x110x94mm, IP65 IK07, alumínio com pintura "frente marítima", C5M, da Exporlux, ou equivalente. | un | 7 |  |  | 11 | 4 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
8.2.5.8 | A8 - Luminária com tecnologia LED, para montagem encastrada na parede, hm=0,3m, ref. LEDEX EN 40 , de 2,5W, 700mA, 16º,4000K, dim.40X62mm, 226lm, IP67, IK07, da Exporlux, ou equivalente. | un | 55 |  |  | 86 | 31 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 55
8.2.5.9 | A9 -Luminária com tecnologia LED, para montagem encastrada em estrutura metálica tipo "Bollard", h=0.8m, ref. JOTA PO SLD 110, de 5.3W, 4000K, assimétrico, dim.110x113x80mm, IP65 IK07, alumínio com pintura "frente marítima", C5M, da Exporlux, ou equivalente. Prever maciço de encastramento no solo e chumbadouros respetivos. | un | 45 |  |  | 76 | 31 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 45
8.2.5.10 | A10 - Projetor com tecnologia LED COB, vida útil 50 000 h, para montagem encastrada em teto falso -100mm, ref. SHOW, de 9W, 3000K, driver incorporado, IP65, corpo alumínio lacado a branco, da SIBILA, Casa das Lâmpadas,ou equivalente. | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
8.2.5.11 | A11 - Projetor "Wall Washer"com tecnologia LED COB, vida útil 50 000 h, para montagem encastrada em teto falso-100mm, ref. CCTEvo 1T8553EL, diâmetro 78mm, de 12W, 4000K, driver incorporado, IP54, corpo alumínio lacado a branco, da TARGETTI, Casa das Lâmpadas, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
8.2.5.12 | A12 - Luminária tubular LED para montagem saliente com abraçadeiras em inox, com sistema ótico focal "DARKLIGT", montagem ao teto ref. TUBD113, de 45W máximo, a regular de acordo com o estudo luminotécnico, 43 graus, UGR<16, 4000K, equipada com balastro DALI, dim.Ø54x1330 mm, IP67, IK10, da Exporlux, ou equivalente. | un | 36 |  |  | 43 | 7 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 36
8.2.5.13 | A13 - Luminária com tecnologia LED, para montagem saliente na parede, ref. PACK PA, SLD EL 51, de 9,5W, 4000K, dim.132x123x121mm, 788lm, IP65 IK07, com pintura "frente marítima", C5M, da Exporlux, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
8.2.5.14 | A14 - Fita led, 11 W/1m, IP 65, 24 V, da TECSOLED, ref. THER 6 4000 K, 1760 lm/m, CRI 80, em perfil alumínio sem aba de remate, ref. ROMA XL, com acessórios, + difusor opalino, EXPORLUX, ou equivalente. | m | 140 |  |  | 186.82 | 46.82 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 140
8.2.5.15 | A15 - FITA LED TSL THER 10 4000K 11W/mt 1815lm/mt, IP 20, 24V, instalada em perfil de alumínio sem aba, ref. ROMA XL, difusor opalino e outros acessórios, da EXPORLUX OU EQUIVALENTE | m | 55 |  |  | 82.19 | 27.19 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 55
8.2.5.16 | A15 - Fita led, 11 W/1m, IP 65, 24 V, da TECSOLED, ref. THER 6 4000 K, 1760 lm/m, CRI 80, para regulação de fluxo, em perfil alumínio sem aba de remate, ref. ROMA XL, com acessórios, + difusor opalino, EXPORLUX, ou equivalente. | m | 150 |  |  | 237.49 | 87.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 150
8.2.5.17 | E1 - Armadura de emergência não permanente, com auto teste, de montagem saliente, Classe II, IP65, IK06, tecn. LED 3W, 4000K, acumulador para 1h, com telecomando, Ref. LEXIT LX32N10ABRT, da LINERGY, Casa das Lâmpadas, ou equivalente. | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
8.2.5.18 | E2 - Armadura de emergência permanente, com auto teste, de montagem saliente, Classe II, IP65, IK06, tecn. LED 3W, 4000K, acumulador para 1h, com telecomando, Ref. LEXIT LX32N10ABR, da LINERGY, Casa das Lâmpadas, ou equivalente. | un | 18 |  |  | 27 | 9 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 18
8.2.5.19 | E3 - Armadura de emergência não permanente, com auto teste, de montagem saliente, Classe II, IP65, IK08, tecn. LED 9,5W, 465lm, 4000K, acumulador para 1h, com telecomando, Ref. CRISTAL EVO CE11N10AGRT, da LINERGY, Casa das Lâmpadas, ou equivalente. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
8.2.5.20 | E4 - Armadura de emergência não permanente, com auto teste, de montagem saliente, Classe II, 303IP65, IK10, tecn. LED, acumulador Pb 12V 7 Ah, apenas de funcionamento em emergência, para 3h de alto fluxo, 1200 lm, Ref. GOST XL GZ, da LINERGY, Casa das Lâmpadas, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
8.2.6 | Fornecimento e instalação das seguintes transformadores destinados a alimentar os aparelhos de iluminação que deles carecem:
8.2.6.1 | - Transformador para projetores LEDEX, 30W, 500.700mA IP20, ref. CC30W500-700CG, EXPORLUX | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
8.2.6.2 | - Transformador ON/OF, para fita Led, 60W 24V IP20, de características não inferiores às da Ref. SC SNC2, TRIDONIC, ou equivalente | un | 31 |  |  | 41 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 31
8.2.6.3 | - Transformador ON/OF, para fita Led, 100W 24V IP20, de características não inferiores às da Ref. SC SNC2, TRIDONIC, ou equivalente | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
8.2.6.4 | - Transformador para regulação de fluxo DALI, em fita Led, 60W 24V, IP20, de características não inferiores às da Ref. Driver LCA 60W 24V one4all SC PRE, TRIDONIC, ou equivalente. | un | 30 |  |  | 36 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 30
8.2.7 | Equipamentos de comando e controlo
8.2.7.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos:
8.2.7.1 | - Det. de presença por IV, controle de variação de fluxo até 10 balastros DALI, IP 40, 360°, de montagem encastrada no teto, ref 048953, da Legrand, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
8.2.7.2 | - Det. de movimento por IV, IP 41, 140°, de montagem salinte, à parede em ângulo, hm=2,5m, ref 048942+048971, da Legrand, ou equivalente. | un | 13 |  |  | 23 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13
8.2.7.3 | - Det. de movimento, por IV, 360°, ref 048944, de montagem encastrada no teto, da Legrand, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
8.2.7.4 | - Det. de presença, ON/OFF, por IV+US, 360°, IP 20, ref 048806, de montagem encastrada no teto, da Legrand, ou equivalente. | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
8.2.7.5 | - Det. de presença, ON/OFF, por IV+US, 360°, IP 20, ref 048806, de montagem saliente no teto, em caixa 048875, da Legrand, ou equivalente. | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
8.2.7.6 | - Det. de movimento por IV, controle de variação de fluxo até 20 balastros DALI, IP 40, 360°, de montagem no teto, ref 048964, da Legrand, ou equivalente. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
8.2.7.7 | - Det. de movimento por M.O., controle de variação de fluxo até 20 balastros DALI, IP 40, 360°, de montagem à parede, hm=2,6m, ref 048957, da Legrand, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.2.7.8 | - Det. de presença por IV, controle de variação de fluxo até 20 balastros DALI, IP 40, 360°, de montagem encastrada no teto, alcance diâmetro de 15m, ref 048968, da Legrand, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.2.7.9 | - Detetor IV 140, instalado à parede em , ref. 048942, da Legrand, ou equivalente. |  | 1 | [13 empty] | 1
8.2.7.10 | - Botoneira de corte geral de emergência, com sinalização de estado, através de 2 Led vermelho e verde, IP 44 IK 07, montagem saliente, ref. 138074, da Legrand, ou equivalente. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
8.3 | TOMADAS, EQUIPAMENTOS E QUADROS ELÉTRICOS
8.3.1 | Cabos
8.3.1.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes cabos, livres de halogéneo e de ação retardante ao fogo, enfiados em tubos ou instalados em caminhos de cabos e calha técnica:
8.3.1.1 | - LiYCY 4x0,75 mm2 | m | 45 |  |  | 51.13 | 6.13 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 45
8.3.1.2 | - XZ1(frs+zh)4x1,5 mm2 | m | 140 |  |  | 186.82 | 46.82 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 140
8.3.1.3 | - XG 3G2,5 mm2 | m | 960 |  |  | 1085.21 | 125.21 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 960
8.3.1.4 | - XG 3G2,5 mm2 - à vista, em abraçadeiras | m | 15 |  |  | 17.24 | 2.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
8.3.1.5 | - XG 3G4 mm2 | m | 25 |  |  | 38.8 | 13.8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
8.3.1.6 | - XG 3G4 mm2 - Reserva Eq. Vent. no PT - em cc e à vista, em abraçadeiras | m | 17 |  |  | 28.24 | 11.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 17
8.3.1.7 | - XG 3G6 mm2 -Q.P.2.1(N) A a UPS2 e UPS2 a Q.P.2.1(S) | m | 10 |  |  | 12.45 | 2.45 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
8.3.1.8 | - XG 5G2,5 mm2 | m | 33 |  |  | 45.81 | 12.81 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 33
8.3.1.9 | - XG 5G2,5 mm2 - à vista, em abraçadeiras | m | 12 |  |  | 15.27 | 3.27 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12
8.3.1.10 | - XG 5G6 mm2 | m | 42 |  |  | 50.3 | 8.3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 42
8.3.1.11 | - XG 5G16 mm2 - Q.G.1 | m | 55 |  |  | 82.19 | 27.19 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 55
8.3.1.12 | - XG 5G16 mm2 - Q.P.2.1 | m | 25 |  |  | 38.8 | 13.8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
8.3.1.13 | - 5x(XG 1x120 mm2) - Q.Comando FUNICULAR | m | 7 |  |  | 10.48 | 3.48 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 7
8.3.1.14 | - 5x(XG 1x185 mm2) - Q.G.I2 | m | 205 |  |  | 327.96 | 122.96 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 205
8.3.1.15 | - XV 4x185 mm2 - PT | m | 28 |  |  | 41.74 | 13.74 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 28
8.3.2 | Tubos
8.3.2.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes tubos, embebidos em paredes, pavimentos, tectos e instalados à vista fixos por abraçadeiras:
8.3.2.1 | - Ø20mm | m | 45 |  |  | 51.13 | 6.13 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 45
8.3.2.2 | - Ø25mm | m | 835 |  |  | 935.42 | 100.42 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 835
8.3.2.3 | - Ø32mm | m | 45 |  |  | 51.13 | 6.13 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 45
8.3.2.4 | - Ø40mm | m | 73 |  |  | 95.17 | 22.17 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 73
8.3.2.5 | - PEADØ63mm | m | 45 |  |  | 51.13 | 6.13 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 45
8.3.3 | Caixas
8.3.3.0 | Fornecimento e instalação das seguintes caixas respetivos ligadores da Wago, completas:
8.3.3.1 | - derivação saliente | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
8.3.3.2 | - derivação embebida | un | 39 |  |  | 58 | 19 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 39
8.3.3.3 | - caixas terminais | un | 38 |  |  | 53 | 15 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 38
8.3.3.4 | - passagem tipo C1 (dim. mín.250x300x100mm) | un | 1 | [13 empty] | 1
8.3.4 | Quadros Elétricos
8.3.4.0 | Fornecimento e instalação dos quadros elétricos, completos, de acordo com os esquemas das peças desenhadas:
8.3.4.1 | - Q.G.I.1 (N+S) | un | 1 | [13 empty] | 1
8.3.4.2 | - Q.G.I.2 | un | 1 | [13 empty] | 1
8.3.4.3 | - Q.G.P.2.1 (N+S) | un | 1 | [13 empty] | 1
8.3.4.4 | - Q.P.1.1 | un | 1 | [13 empty] | 1
8.3.5 | Equipamentos
8.3.5.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos:
8.3.5.1 | - caixa de pavimento, IP 66, 4 módulos, a encastrar na parede hm=0,3m, ref. 088069+08864, com tampa articulada, com acabamento em aço inox equipada com 2 tomadas 2P+T, ref. 077213, da Legrand, ou equivalente. | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
8.3.5.2 | - caixa de pavimento, 18 módulos, constituída por Kit 088021, com aro e tampa isolante, ref. 088001, equipada com 2 tomadas 2P+T Mosaic, ref. 077213, 2 tomadas 2PT+T Mosaic para corrente estabiizada, ref. 077214 e 2 tomadas RJ 45, ref. 07721com dispositivo de encravamento, da Legrand, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.3.5.3 | - Tomada monofásica tipo schuko, com alvéolos protegidos, de ligação automática, corrente nominal 16A, 2P+T, 230V, IP20, para montagem encastrada em caixa de aparelhagem funda, cor branca, da série Valena Life, da Legrand, ou equivalente. | un | 14 |  |  | 19 | 5 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 14
8.3.5.4 | - Tomada monofásica tipo schuko, com alvéolos protegidos, com encravamento, corrente nominal 16A, 2P+T, 230V, IP20, para montagem encastrada em caixa de aparelhagem funda, cor vermelha, da série Valena Life, da Legrand, ou equivalente. | un | 12 |  |  | 18 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12
8.3.5.5 | - Tomada monofásica tipo schuko, com alvéolos protegidos, de ligação automática, corrente nominal 16A, 2P+T, 230V, IP44, para montagem encastrada em caixa de aparelhagem funda, com tampa, cor branca, da série Valena Life, da Legrand, ou equivalente. | un | 23 |  |  | 40 | 17 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 23
8.3.5.6 | - Tomada tipo industrial, corrente nominal 16A, 2P+T, 230V, para montagem saliente, com tampa, da série P17 da Legrand, ou equivalente. | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
8.3.5.7 | - Tomada trifásica tipo industrial, corrente nominal 16A, 3P+N+T, 400V, IP44, 555159, para montagem saliente, com tampa, da série P17 da Legrand, ou equivalente. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
8.3.5.8 | - Kit sinalização WC para MOBILIDADE REDUZIDA, para dois blocos sanitários em cada edifício, constituído por: Botão de Cordão, Botão de Desarme, Contactor e Relé, Sinalização Individual e Centralizada e respetivos acessórios de montagem, de acorco com as peças desenhadas, da Legrand, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.3.5.9 | - UPS 3kVA, dupla conversão on-line, com autonomia a variar entre 1h 15 min. e os 4minutos, a debitar a potência plena de 2700W (sem bateria adicinal), de características não inferiores às da Ref. SRT3000XLI da APC, ou equivalente | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.3.5.10 | - Quadro de Contagem de Energia, dim. 800x800x200mm, IP55, ref. CRN-88/200, da Schneider ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
8.4 | CAMINHOS DE CABOS E CALEIRAS TÉCNICAS
8.4.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes caminhos de cabos em chapa e varão de aço eletrosoldado reforçados, completos, galv. a quente, com todos os acessórios necessários à sua correta montagem e equipotencializados, com as seguintes referências da Basor Electric, ou equivalente:
8.4.1 | - C. Cabos em varão de aço reforçado, BFR H65 GQ 200x65mm | m | 18 |  |  | 29.17 | 11.17 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 18
8.4.2 | - C. Cabos em varão de aço reforçado, BFR H65 GQ 300x65mm | m | 14 |  |  | 16.67 | 2.67 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 14
8.4.3 | - C. Cabos em chapa de aço reforçado, FRE H60 GQ 400x60mm | m | 17 |  |  | 28.24 | 11.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 17
8.4.4 | Fornecimento e instalação dos produtos intumescentes, destinados à selagem dos atravessamentos dos caminhos de cabos das IE, em dois atravessamentos das paredes corta-fogo do Posto de transformação, de qualidade não inferior aos da TRIA.
8.4.4.1 | - Selagem dos atravessamentos das paredes, realizados através do sistema TRIA FLAMOSEAL BOARD EI 120m, constituído por dois painéis de lã de rocha com 50 mm de espessura cada, (2x50mm), e com densidade de 140Kg/m3 impregnados com resinas intumescentes.. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.4.4.2 | - Aplicação do revestimento com TRIA FLAMOSEAL Ablative Coating. com 2 mm de espessura, numa extensão de 350 mm, para cada lado da obturação, em todos os cabos e c,respetivo caminho de cabos.. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
8.4.5 | - Caleira Técnica 400x600 mm (lxp) e respetiva chapa de cobertura nos locais não ocupados com as celas - PT | m | 6 |  |  | 9.47 | 3.47 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
8.5 | INFRAESTRUTURAS EXTERIORES
8.5.0 | Fornecimento e instalação dos seguintes elementos da instalação de acordo com as peças escritas e desenhadas:
8.5.1 | Caminho de Cabos
8.5.1.1 | - Caminho de cabos exterior em chapa de aço reforçado e galvanizado a quente, pintura "frente marítma", C5M, da gama FRE H60 GQ, COM TAMPA, e dimensões 300x60mm | m | 36 |  |  | 47.53 | 11.53 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 36
8.5.2 | Valas
8.5.2.0 | Abertura e tapamento de vala, incluindo espaçadeiras para os tubos em valas e instalação da fita de sinalização, com as características indicadas nas peças escritas:
8.5.2.1 | - Vala 0,40x0,90 m - NA ESCARPA | m | 170 |  |  | 251.75 | 81.75 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 170
8.5.3 | Caixas
8.5.3.1 | - caixa de visita em alvenaria, bicompartimentada, argamassada com massas fidrogogadas, fundo roto, 800x800x600 mm (cxlxp), na escarpa dim. 800x800x600mm | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
8.5.4 | Tubos
8.5.4.1 | - PEADØ25mm (cor vermelha e paredes internas lisas) | m | 184 |  |  | 235.55 | 51.55 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 184
8.5.4.2 | - PEADØ40 mm (cor vermelha e paredes internas lisas) - Iluminação | m | 180 |  |  | 203.35 | 23.35 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 180
8.5.4.3 | - PEADØ40 mm (cor vermelha e paredes internas lisas) - Equipamentos | m | 260 |  |  | 360.27 | 100.27 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 260
8.5.4.4 | - PEADØ40 mm (cor verde e paredes internas lisas) - RESERVA | m | 180 |  |  | 203.35 | 23.35 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 180
8.5.4.5 | - PEADØ50 mm (cor vermelha e paredes internas lisas) - RESERVA | m | 180 |  |  | 203.35 | 23.35 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 180
8.5.4.6 | - PEADØ50 mm (cor verde e paredes internas lisas) - Telecomunicações | m | 30 |  |  | 43.49 | 13.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 30
8.5.4.7 | - PEADØ90 mm NO INTERIOR DO PILAR DA PONTE | m | 90 |  |  | 128.67 | 38.67 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 90
8.5.4.8 | - PEADØ125mm (cor vermelha e paredes internas lisas) | m | 400 |  |  | 615.68 | 215.68 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 400
8.5.4.9 | - PEADØ160mm (cor vermelha e paredes internas lisas) | m | 20 |  |  | 30.77 | 10.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
9 | INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS
9.1 | FUNICULAR
9.1.1 | Projecto
9.1.1.0 | Elaboração de todos os cálculos e desenhos de fabrico, incluindo a execução de todos os documentos e fornecimento de todos os elementos (especificados no Regulamento Português de Funiculares) necessários para aprovação do projecto por parte das entidades licenciadoras. Inclui igualmente a execução dos documentos e fornecimento dos elementos necessários para a obtenção da licença de exploração por parte das entidades licenciadoras
9.1.1.1 | Constituição e submissão do processo de licenciamento ao IMT | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.1.2 | Emissão da autorização de construção pelo IMT | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.1.3 | Elaboração de desenhos de fabrico | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.1.4 | Constituição e submissão do processo de pedido de licença de exploração ao IMT | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.2 | Análise de Segurança e Verificação de Conformidade
9.1.2.1 | Análise da Segurança e Verificação da Conformidade do projecto de construção de acordo com o previsto no ponto 3 do Artigo 6º e ponto 6 do Artigo 11º do decreto-lei n.º 313/2002 de 23 de Dezembro. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.2.2 | Verificação da Conformidade da Instalação de acordo com o ponto 3 do Artigo 6º e ponto 3 do Artigo 12º do decreto-lei n.º 313/2002 de 23 de Dezembro. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.3 | Maquinaria da estação superior
9.1.3.1 | Toda a maquinaria a ser montada na casa das máquinas: chassis de assentamento da máquina, motor, redutor, sistemas de frenagem (travão de serviço e travão de emergência), sistema de roldanas, etc. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.4 | Carruagem
9.1.4.1 | Carruagem completa com todos os sistemas de segurança, enganche do cabo, automação, comunicação, video-vigilância, baterias, etc. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.5 | Carris e equipamentos da via
9.1.5.1 | Conjunto de peças e acessórios da estrutura de suporte dos carris. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.5.2 | Carris e respectivos acessórios de fixação. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.5.3 | Conjunto de todas as roldanas de condução do cabo de tracção e respectivos acessórios. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.5.4 | Cabo de tracção | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.5.5 | Restantes acessórios mecânicos da via | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.6 | Equipamentos eléctricos
9.1.6.1 | Armários eléctricos de automação, armário do conversor de potência, mesa de comando, terminal da sala de comando. Componentes eléctricos de segurança, informação do estado do funicular, auxiliares do funcionamento, localizados em vários pontos do sistema. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.6.2 | UPS trifásica, com saída trifásica de 3x400 V 50 Hz, com autonomia de 10 minutos, dimensionada para alimentar os circuitos de potência e de comando do funicular em falha de rede, de forma a permitir a realização de pelo menos uma viagem. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.6.3 | Equipamento de transmissão/recepção para comunicação com a carruagem. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.6.4 | Sistema de calhas de alimentação ao veíuculo tipo Wampfler | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.7 | Transportes
9.1.7.1 | Transportes de equipamentos para o local da obra e movimentação de equipamentos na obra. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.9 | Trabalhos de montagem e electrificação
9.1.9.1 | Supervisão geral e acompanhamento técnico:
9.1.9.1.1 | Relativos à maquinaria na casa das máquinas. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.9.1.2 | Relativos à montagem dos carris e restantes equipamentos da via. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.9.1.3 | Relativos à montagem dos armários eléctricos da casa das máquinas. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.9.1.4 | Relativos aos sistemas de comunicação áudio. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.9.1.5 | Relativos aos sistema de video-vigilância. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.10 | Trabalhos de colocação em serviço
9.1.10.1 | Colocação em serviço e ensaios. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.11 | CCTV e Sistema de Aúdio
9.1.11.1 | Conjunto completo dos equipamentos do sistema de video-vigilância. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.11.2 | Conjunto completo dos equipamentos de comunicação áudio. | un | 1 | [13 empty] | 1
9.1.12 | Outros
9.1.12.1 | Infra-estruturas passagem de cabos | un | 1 | [13 empty] | 1
9.2 | ELEVADOR
9.2.1 | Fornecimento, transporte e montagem de elevador eléctrico EL1 do tipo MRL "LIFTECH" ou equivalente, de 2500kg, com capacidade para 33 pessoas, 2 pisos, com percurso total de 11000mm, com caixa de 3,00x2,67m, cabine com 2,63x1,90m, 1m/s, acessos do mesmo lado, com portas de patamar Automáticas lateral VVVF, abertura útil 1500mm, Acabamento aço inox, de 2 folhas, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários . Colocação em serviço e certificação. A botoneira do elevador deve conter incrição em braille, e deve existir avisador sonoro de piso, em português e inglês. Acabamentos interiores de acordo com Condições Técnicas. | un | 1 | [11 empty] | Solicitamos retificação das características dos elevadores indicados nos artigos 9.2.1 e 9.2.2, dado que de acordo com o articulado os elevadores têm as mesmas características, mas na realidade os edifícios onde serão instalados não têm a mesma quantidade de pisos. A utilização dos elevadores no que diz respeito ao espaço útil interior é para utilização apenas de pessoas? | O artigo encontra-se errado. A sua descrição foi corrigida. | 1
9.2.2 | Fornecimento, transporte e montagem de elevador eléctrico EL2 do tipo MRL "LIFTECH" ou equivalente, de 1800kg, com capacidade para 24 pessoas, 2 pisos, com percurso total de 4320mm, com caixa de 2,70x2,40m, cabine com 2,33x1,65m, 1m/s, acessos do mesmo lado, com portas de patamar Automáticas lateral VVVF, abertura útil 1300mm, Acabamento aço inox, de 2 folhas, conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários . Colocação em serviço e certificação. A botoneira do elevador deve conter incrição em braille, e deve existir avisador sonoro de piso, em português e inglês. Acabamentos interiores de acordo com Condições Técnicas. | un | 1 | [11 empty] | Solicitamos retificação das características dos elevadores indicados nos artigos 9.2.1 e 9.2.2, dado que de acordo com o articulado os elevadores têm as mesmas características, mas na realidade os edifícios onde serão instalados não têm a mesma quantidade de pisos. A utilização dos elevadores no que diz respeito ao espaço útil interior é para utilização apenas de pessoas? | O artigo encontra-se errado. A sua descrição foi corrigida. | 1
10 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
10.1 | Cabos
10.1.0 | - Fornecimento e instalação dos seguintes cabos, enfiados em tubos ou instalados em caminhos de cabos e calha técnica:
10.1.1 | - U/UTP 4/ (CAT.6) do tipo barpa, Classe E, 23AWG LSZH Euroclasse Dca-s2,d2,a1, ref.ª 82222122050D1, da Barpa, ou equivalente. | m | 420 |  |  | 700.06 | 280.06 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 420
10.1.2 | - U/UTP 4/ (CAT.6) Classe E, (Fca), baínha PE, preenchimento a gel, Euroclasse Fca, ref.ª 82222144030, da Barpa, ou equivalente. | m | 580 |  |  | 844.28 | 264.28 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 580
10.1.3 | - Cabo RG6 LSZH, da Teka, ou equivalente. | m | 6 |  |  | 9.47 | 3.47 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
10.1.4 | - Cabo de Fibra Óptica barpa A-DQ(ZN)B2Y Unitubo Dielétrico 9/125 OS2 G652D PE Euroclasse Fca 4F, ref.ª 81121211108, da Barpa, ou equivalente. | m | 150 |  |  | 237.49 | 87.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 150
10.1.5 | - Cabo de Fibra Óptica barpa A-DQ(ZN)B2Y Unitubo Dielétrico 9/125 OS2 G652D PE Euroclasse Fca 8F, ref.ª 81121211104, da Barpa, ou equivalente. | m | 240 |  |  | 272.84 | 32.84 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 240
10.1.6 | - Patch Cord barpa OS2 G657 SC/APC-SC/APC Duplex 10m Dca, ref.ª 81222010110, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.2 | Tubos
10.2.0 | -Fornecimento e instalação dos seguintes tubos, embebidos em paredes, pavimentos e tectos:
10.2.1 | - Ø20mm | m | 178 |  |  | 256.31 | 78.31 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 178
10.2.2 | - Ø25mm | m | 125 |  |  | 195.56 | 70.56 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 125
10.2.3 | - Ø32mm | m | 41 |  |  | 49.94 | 8.94 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 41
10.2.4 | - Ø40mm | m | 25 |  |  | 38.8 | 13.8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
10.2.5 | - PEAD Ø50mm (cor verde e paredes internas lisas) | m | 217 |  |  | 275.39 | 58.39 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 217
10.3 | Caminhos de cabos
10.3.0 | - Fornecimento e instalação dos seguintes caminhos de cabos, completos, com todos os acessórios necessários à sua correta montagem (SUPORTES DE CAIXAS, CURVAS, APOIOS E OUTROS) , equipotencializados, destinados às telecomunicações:.
10.3.1 | - Caminho de cabos em varão de aço reforçado e galv. a quente , dim. 150x65mm, da gama BFR GQ, Basor Electric, ou equivalente | m | 30 |  |  | 43.49 | 13.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 30
10.3.2 | - Caminho de cabos em varão de aço reforçado e galv. a quente , dim. 100x65mm, da gama BFR GQ, Basor Electric, ou equivalente | m | 15 |  |  | 17.24 | 2.24 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 15
10.3.3 | '- Caminho de cabos em chapa de aço reforçado e galv. a quente , dim. 150x65mm, com tampa, pintura "frente marítima", C5M, da gama FRE, da Basor , ou equivalente | m | 48 |  |  | 60.77 | 12.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 48
10.4 | Caixas
10.4.0 | -Fornecimento e instalação das seguintes caixas:
10.4.1 | - de aparelhagem (dim. 53x53x40mm) | un | 48 |  |  | 73 | 25 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 48
10.4.2 | - passagem tipo I3 (dim. mín.160x80x55mm) | un | 1 | [13 empty] | 1
10.4.3 | - de pavimento, IP 66, 4 módulos,para albergar 2 tomadas RJ45 dupla, em caixa de aparelhagem, da série Mosaic, da Legrand, equipada com 2 módulos, cat 6 blindaddos, da Barpa ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.4.4 | - de passagem tipo C1 (dim. mín.250x300x100mm) | un | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
10.4.5 | - CVM, Caixa de Visita Multi-operador, dim. mínimas 400x400x600mm. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.4.6 | - Caixa de visita de passagem, dim. 800x800x600mm - a contabilizar nas INST. ELÉTRICAS. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
10.5 | Equipamentos
10.5.0 | - Fornecimento e instalação das seguintes tomadas, completas:
10.5.1 | - RJ45 simples, cat6, instalação embebida em caixa de aparelhagem, da série Mosaic, da Legrand, equipada com 1 módulos cat6 blindados da Barpa, ou equivalente. | un | 11 |  |  | 15 | 4 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 11
10.5.2 | - RJ45 dupla, cat6, instalação embebida em caixa de aparelhagem, da série Mosaic, da Legrand, equipada com 2 módulos cat6 blindados da Barpa, ou equivalente. | un | 13 |  |  | 23 | 10 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 13
10.5.3 | - Tomada TV+FM+SAT, instalação embebida em caixa de aparelhagem, da série Mosaic, da Legrand, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.5.4 | - Tomada Fibra Ótica SC APC Duplex, instalação embebida em caixa de aparelhagem, da série Mosaic, da Legrand, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6 | Bastidores
10.6.0 | - Fornecimento e instalação dos seguintes elementos passivos:
10.6.1 | Bastidor B0
10.6.1.1 | - Rack Pavimento barpa Norma 2 29U 600x800mm, equipado com porta frontal em vidro temperado, porta traseira dupla em chapa perfurada, dois organizadores verticais com tampa articulada, proteção de entrada de cabos com escova, rodas de alta-carga, pés niveladores. RAL 9004 (preto). Carga estática admissível 800 kg, ref. 82341229608, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.2 | - Unidade de Ventilação com Termostato Analógico e 2 Ventiladores suchko, ref. 82390504110, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.3 | - Régua de Tomadas 19" 1U 8 Tomadas Schuko com Interruptor Bipolar, ref. 82381081000, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.4 | - Gaveta Porta Documentos 19" 2U, prof. 457mm, ref. 82390301100, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.5 | - Prateleira Fixação 4 Pontos Norma prof. 600mm, ref. 82390131107, da Barpa, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.6.1.6 | - Patch Panel Fibra Óptica 19" 1U 24 SC Duplex telescópica, equip. c/ cassete de fusão, ref. 81501010101, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.7 | - Adaptador OS2 SC/APC Duplex (núcleo cerâmico), ref. 81412011050, da Barpa, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.6.1.8 | - Pigtail barpa OS2 G657A2 SC/APC 1,5m (ferrul cerâmico), ref. 81301102010 ou equivalente | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
10.6.1.9 | - Tampa Obturadora p/ Patch Panel FO 19" 1U 24 SC Duplex (12 un), ref. 81430200000, da Barpa, ou equivalente. | un | 12 |  |  | 18 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12
10.6.1.10 | - Painel Guia Cabos 19" 1U, de Escova, ref. 82390204100, da Barpa, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.11 | - Patch panel 19" 1U 24P RJ45 Cat6 UTP IDC 180º, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecânico regulável, ref. 82233511124, da Barpa, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.6.1.12 | - Painel Guia Cabos barpa 19" 1U, Metálico com 5 argolas em PVC Flexíveis, ref. 82390203120, da Barpa, ou equivalente. | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.6.1.13 | - Painel Coaxial Repartidores SF vazio 19" 1U, ref. 291090, da Teka, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.1.14 | - Repartidor Int. 2 vias 2,4GHz SL, ref. 290533, da Teka, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2 | Bastidor B1
10.6.2.1 | - Rack Mural barpa Crux 1 15U 570x600mm, ref. 82321150606 ou equivalente. Equipado com porta frontal com vidro temperado e fechadura, painéis laterais amovíveis, perfis frontrais e traseiros reguláveis em profundidade, teto equipado com pré-instalação de ventilação. Carga estática admissível 60 kg. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.2 | - Unidade de Ventilação barpa com Termostato Analógico e 2 Ventiladores p/ Crux 1 Schuko, ref. 82390510110 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.3 | - Réguas de Tomadas barpa 19" 1U 6 Tomadas Schuko com Interruptor Bipolar, ref. 82381061000 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.4 | Prateleira barpa Fixação Frontal 2U prof. 254mm, ref. 82390111201 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.5 | - Patch Panel Fibra Óptica 19" 1U 24 SC Duplex telescópica barpa, equip. c/ cassete de fusão, ref. 81501010101 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.6 | Adaptador barpa OS2 SC/APC Duplex com Tampa (núcleo cerâmico), ref. 81411111050 ou equivalente | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.6.2.7 | - Tampa Obturadora p/ Patch Panel FO 19" 1U 24 SC Duplex (12 un), ref. 81430200000 ou equivalente | un | 12 |  |  | 18 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 12
10.6.2.8 | - Pigtail barpa OS2 G657A2 SC/APC 1,5m (ferrul cerâmico), ref. 81301102010 ou equivalente | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.6.2.9 | - Painel Guia Cabos barpa 19" 1U, Metálico com 5 argolas em PVC Flexíveis, ref. 82390203120 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.10 | - Patch panel 19" 1U 24P RJ45 Cat6 UTP IDC 180º barpa, com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de ajuste mecânico regulável, ref. 82233511124 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.11 | - Painel Guia Cabos barpa 19" 1U, Metálico com 5 argolas em PVC Flexíveis, ref. 82390203120 ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.12 | - Painel Coaxial Repartidores SF vazio 19" 1U, ref. 291090, da Teka, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.6.2.13 | - Repartidor Int. 2 vias 2,4GHz SL, ref. 290533, da Teka, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.7 | Redes de terras
10.7.1 | - Fornecimento e instalação da ligação das IT ao elétrodo de terras do edifício:
10.7.2 | - H07V-K1G6mm2 | m | 265 |  |  | 303.75 | 38.75 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 265
10.7.3 | - H07V-K1G16mm2 | m | 25 |  |  | 38.8 | 13.8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
10.7.2 | - Fornecimento e instalação dos condutores de equipotencialização dos cc, com todos os acessórios necessários à sua correta montagem:
10.7.2.1 | - H07V-K1G2,5mm2 | m | 20 |  |  | 30.77 | 10.77 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
10.7.3 | - Fornecimento e instalação de piquets de terra, barramentos e todos os acessórios de ligação ao elétrodo de terra, que se encontram junto de cada caixa de passagem destinada ao CCTV do edifício. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
10.8 | Antenas
10.8.0 | - Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos, completos:
10.8.1 | - Antena UHF DIGA Triple Ax-TK40E, ref. 2901045, da TEKA, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.8.2 | - Descarregador de sobretensões Coaxial, ref. 290970, da TEKA, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.8.3 | - Mastro de encaixe 1,5m D.35/1.5, ref. 290587, da TEKA, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.8.4 | - KIT Chumb. em L com base 200mm, ref. 2901023, da TEKA, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.9 | Diversos
10.9.1 | - Assessoria técnica para os bastidores: Conectorização e etiquetagem | un | 1 | [13 empty] | 1
10.9.2 | - Certificação das ITED e elaboração do respetivo Relatório de Ensaios | un | 1 | [13 empty] | 1
10.10 | CCTV
10.10.1 | Equipamentos - Fornecimento e instalação dos seguintes equipamentos completos, com todos os acessórios necessários à sua correta montagem:
10.10.1.1 | - Minidome tecnologia IP, 12Vdc / PoE + 802.3at, 8Mpx (4K), lente varifocal, 2.8-12mm, IP 66 IK10, ref. 2CD2785F, da gama PRO HIKVISION, ou equivalente. | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
10.10.1.2 | - Suporte e placa adaptadora, para câmara minidome encastrada na parede ou teto falso, ref.1227ZJDM3 + D20AP, da HIKVISION, ou equivalente. | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
10.10.1.3 | - Câmara tubular. Tecnologia IP, 12Vdc / PoE + 802.3at 8Mpx (4K), lente varifocal 2.8-12mm, IP 67 IK10, ref 2CD2685F, gama Pro, da HIKVISION, ou equivalente | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
10.10.1.4 | -Suporte de montagem em poste para câmara tubular, ref. DS-1275ZJS, da HIKVISION, ou equivalente. | un | 10 |  |  | 16 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 10
10.10.1.5 | - Gravador de vídeo e áudio de 32 canais, tecnologia IP, 10 TB , 16 Saídas POE, ref. DS-7608NI-I2/8P, da HIKVISION, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.10.1.6 | - Monitor 32", Led, Ultra HD, 4K, ref. LS22BM700, da Samsung, ou equivalente. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.10.1.7 | - Servidor de Video PowerEdge T350 -742K8, da DELL, ou equivalente | un | 1 | [13 empty] | 1
10.10.1.8 | - Coluna cónica de 6m, fixação por flange, tapada no topo, 2 saídas de cabos e respectivos chumbadouros 4xM16x300, ref. Mod.CEC1, da Metalogalva, ou equivalente. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
10.10.2 | Componentes Fibra Ótica:
10.10.2.1 | - Tomada Fibra ótica para 4 Adaptadores, barpa ref. 81601010040 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.10.2.2 | - Adaptador OS2 SC/APC Simplex com Tampa sem Aba (núcleo cerâmico), barpa ref 81411011050 | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
10.10.2.3 | - Pigtail barpa OS2 G657A2 SC/APC 1,5m (ferrul cerâmico),ref. 81301102010 ou equivalente | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
10.10.2.4 | - Patch Cord OS2 LC-SC/APC Duplex 1m, barpa ref. 81212050101 | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.10.2.5 | - Switch, 16P 1G, PoE (150W) (TL-SG1016PE) | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
10.10.2.6 | - Conversor 10/100/1000 Base-T para Mini-GBIC, RP-MC311FP, argon ref. 2040302004 | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.10.2.7 | - MiniGbic SFP 1000Base-LX, 10Km (SM) (MOD-MGLX10-D), argon ref. 2040401004 | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.10.2.8 | - PoE Injector Gigabit 48V/30W (RP-PEG048IB), argon ref. 2040201003 | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.10.2.9 | - Ligação do conversor - Injetor PoE a cada câmara de CCTV, através de cabo U/UTP 4/ (CAT.6) Classe E, (Fca), baínha PE, preenchimento a gel, Euroclasse Fca, conetorizado em ambas extremidades. | m | 30 |  |  | 43.49 | 13.49 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 30
10.10.2.10 | - Módulo RJ45 Cat.6 UTP Tooless Branco, ref. 82242110180 ou equivalente | un | 8 |  |  | 11 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 8
10.10.3 | Diversos
10.10.3.1 | -Integração final ao equipamento central de CCTV, incluindo parametrizações, arranque de sistema, testes de funcionamento e formação de operador. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.10.3.2 | - Mão de obra para execução das instalações de CCTV. | un | 1 | [13 empty] | 1
10.10.3.3 | - Fornecimento e instalação de cabo XV 3G2,5 mm2 (preto) para alimentação dos equipamentos previstos nas caixas de visita 2 e 3 (conversores e injetores de F.ótica | m | 130 |  |  | 219.97 | 89.97 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 130
10.10.3.4 | - PEAD Ø50mm (cor vermelho e paredes internas lisas) | m | 130 |  |  | 219.97 | 89.97 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 130
10.10.3.5 | - Fornecimento e instalação de tomada dupla schuko verticacl com obturadores, na cor cinza, ref. 48860CCZ , da EFAPEL, ou equivalente. | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
10.10.3.6 | -Abertura, tapamento e sinalização de vala com a largura de 0,2 m e profundidade de 0,6m, destinada a alojar as Infraestruturas de ITED. | m | 195 |  |  | 288.33 | 93.33 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 195
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC
11.0 | Fornecimento e montagem de todos os equipamentos de acordo com o caderno de encargos, peças desenhadas e especificação da lista de medições.
11.1 | SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
11.1.1 | Sistemas Split
11.1.1.1 | Unidade de climatização do tipo Split, para instalação no exterior, incluindo unidades interiores, estrutura de suporte e fixação, apoios anti-vibráteis, interligações elétricas de potência e comando entre unidades, controlador standard e online, pintura/tratamento para garantir resistência à corrosão, ponto de ligação para drenagem e acessórios de montagem, para os seguintes modelos:
11.1.1.1.1 | do tipo "Marca: Panasonic, Modelo: KIT-36PK3ZH5" ou equivalente | un. | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
11.1.2 | Tubagem
11.1.2.1 | Tubagem de Fluido Fluido Frigorigéneo, em cobre para ligação entre as unidades interiores e exterior, sem costura, de acordo com a norma EN 12735-1, com isolamento de acordo com as indicações do fabricante do equipamento, incluindo suportes e acessórios, de acordo com especificações técnicas.
11.1.2.1.1 | Com isolamento para circulação em espaços interiores
11.1.2.1.1.1 | - Ø 6.4 mm | ml. | 50 |  |  | 81 | 31 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 64
11.1.2.1.1.2 | - Ø 12.7 mm | ml. | 50 |  |  | 81 | 31 | Aceite parcialmente. Medição parcialmente corrigida | [8 empty] | 64
11.1.2.2 | Drenagem de Condensados
11.1.2.2.1 | Rede de tubagem de escoamento de condensados em tubo e acessórios de PVC, PN4
11.1.2.2.2 | - DN25 | ml. | 25 |  |  | 33 | 8 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 25
11.3 | SISTEMA DE VENTILAÇÃO
11.3.1 | Ventiladores extração
11.3.1.1 | Ventiladores de parede/teto
11.3.1.1.1 | Ventilador axial de baixo nível sonoro de instalação em parede, para interligação a conduta com fluxo de ar retilíneo, incluindo base de suporte, fixações, interligações elétricas e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto funcionamento, regulação e controlo, conforme especificações técnicas indicadas em CE.
11.3.1.1.1.1 | VE.1: Ventilador de extração do tipo" marca S&P mod. Silent 200 CRZ" ou equivalente – 80 m³/h, Ped 40 Pa | un. | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
11.3.1.2 | Ventiladores IN-LINE
11.3.1.2.1 | Ventiladores centrífugos para interligação em linha a condutas, incluindo base de suporte, fixações, proteção térmica, interligações elétricas, variador de tensão para ajuste de caudal (apenas para instalação em ventiladores não EC) interruptor de corte local, e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao correto funcionamento, regulação e controlo, conforme especificações técnicas indicadas em CE.
11.3.1.2.1.1 | Ve.is: do tipo "marca Sodeca, mod. NEOLINEO/EW-200" ou equivalente – 500 m³/h, Ped 100 Pa | un. | 1
11.3.1.2.1.2 | Ve.is: do tipo "marca Sodeca, mod. NEOLINEO/EW-200" ou equivalente – 600 m³/h, Ped 100 Pa | un. | 1
11.3.2 | Ventiladores de insuflação
11.3.2.1 | Ventilador de insuflação em linha, de baixo nível sonoro, incluindo pressostatos diferenciais, interruptor de corte local, variador de tensão ou frequência, módulos de filtragem do tipo G4+F6, estrutura de suporte e fixação, impermeabilização na cobertura, e acessórios ao seu correcto funcionamento e instalação.
11.3.2.1.1 | Vi: do tipo "marca SODECA, mod. SV/FILTER-125 G4+F6" ou equivalente – i100 m³/h ¦ 100Pa | un. | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
11.4 | REDE DE CONDUTAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS
11.4.1 | Condutas
11.4.1.1 | Redes de condutas em chapa de aço galvanizado, conforme especificações indicadas em CE, incluindo isolamento, revestimento, pintura, suportes e portas de Visita, conforme CE.
11.4.1.1.1 | Condutas Retangulares
11.4.1.1.1.1 | - em chapa | m2 | 3 |  |  | 4.21 | 1.21 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
11.4.1.1.2 | Condutas Circulares
11.4.1.1.2.1 | - em chapa
11.4.1.1.2.1.1 | . Ø 125 | ml. | 73 |  |  | 92 | 19 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 73
11.4.1.1.2.1.2 | . Ø 200 | ml. | 20 |  |  | 26 | 6 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 20
11.4.1.1.2.1.3 | . Ø 224 | ml. | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
11.4.2 | Selagens de condutas | un | 1 | [13 empty] | 1
11.5 | GRELHAS E BOCAS DE EXTRAÇÃO/INSUFLAÇÃO
11.5.1 | Bocas de extração de ar
11.5.1.1 | Bocas de extração incluindo acessórios, fixações, pinturas, conduta flexivel de ligação, e trabalhos complementares, conforme especificações técnicas em anexo.
11.5.1.1.1 | do tipo "Marca Koolair e modelo GPD" ou equivalente
11.5.1.1.1.2 | - Be1: Ø 125 | un. | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
11.5.1.1.1.3 | - Be1: Ø 150 | un. | 6 |  |  | 7 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 6
11.5.2 | Grelhas para insuflação de ar
11.5.2.1 | Grelhas para insuflação de ar, incluindo acessórios, plenos, ligação de conduta flexivel e acessórios de ligação/montagem, conforme especificações técnicas.
11.5.2.1.1 | do tipo "Marca Koolair e modelo 20-SH-O" ou equivalente
11.5.2.1.1.1 | Gi1: 200x100 | un. | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
11.5.3 | Grelha de Exterior
11.5.3.1 | Grelhas de parede Exterior, incluindo acessórios, plenos, ligação de conduta flexivel e acessórios de ligação/montagem, conforme especificações técnicas.
11.5.3.2 | Gext1: do tipo "mod 210TA da marca Koolair" ou equivalente - 400x250 | un. | 1 | [13 empty] | 1
11.5.3.3 | Gext2: do tipo "mod 210TA da marca Koolair" ou equivalente - 400x350 | un. | 1 | [13 empty] | 1
11.5.3.4 | Porta de visita para inspecção de acordo com as especificações técnicas. | un | 5 |  |  | 7 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 5
11.6 | EQUIPAMENTOS E INTERLIGAÇÕES ELÉCTRICAS
11.6.1 | Interligações eléctricas e de comando
11.6.1.2 | Interligação eléctrica final e interligação de comando dos equipamentos e dos demais acessórios indispensáveis para o seu correcto funcionamento, regulação e controlo, conforme especificações técnicas. | un | 1 | [13 empty] | 1
11.7 | TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES
11.7.1 | Arranque e ensaios dos sistemas de sistemas de climatização autonomos do tipo Split, e demais equipamentos/sistemas incluidos nesta empreitada. | un | 1 | [13 empty] | 1
11.7.2 | Arranque e ensaios dos sistemas de Ventilação (ventiladores, grelhas e bocas), incluindo equilibrio de pressões das redes e de caudais de ar e demais equipamentos/sistemas incluidos nesta empreitada. | un | 1 | [13 empty] | 1
11.7.3 | Manutenção durante o período de garantia. | un | 1 | [13 empty] | 1
11.8 | RECEPÇÃO DA OBRA E GARANTIA, incluindo trabalhos de apoio técnico, execução dos ensaios preconizados no projecto, execução e fornecimento de telas finais, apoio na compatibilização entre empreitadas e manual de instruções de funcionamento da instalação. | un | 1 | [13 empty] | 1
12 | SINALÉTICA, OBRAS DE ARTE E MOBILIÁRIO
12.1 | ESTAÇÃO COTA BAIXA
12.1.1 | Fornecimento e montagem de pictogramas de sinalética em peças de "Corian" ou equivalente, a serem executadas de acordo com o projeto desenhado, cor preta, incluindo fixação por colagem diretamente ao suporte, posicionamento altimétrico a definir em obra, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento
12.1.1.1 | Pictograma 1 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.1.1.2 | Pictograma 2 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.1.1.3 | Pictograma 3 | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.1.1.4 | Pictograma 4 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.1.1.5 | Pictograma 5 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.1.1.6 | Pictograma 6 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.1.2 | Fornecimento e colocação de obra de Arte (escultura) concebida pelo Mestre José de Guimarães, a implantar a sul da Estação cota Baixa, incluindo fundações, iluminação cénica de pavimento, transporte, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [7 empty] | Tendo em consideração que foi a entidade adjudicante a definir e escolher o artista que fará a concepção, produção, execução e colocação das obras de arte, e sendo que não se trata de um preço/trabalho submetido à concorrência, solicitamos a definição do valor atribuído aos 2 artigos acima descritos. Conforme definido no DL 96/2021 de 12 de novembro, o valor da obra de arte deve ser conhecido pelos concorrentes desde o início, já que, conforme já referido, não se trata de um trabalho submetido à concorrência. | O Decreto-Lei n.º 96/2021, de 12 de novembro, vem estabelecer um regime de integração, em obras públicas, de obras de arte para fruição pública, criando um instrumento de promoção de arte no território nacional. O suprarreferido Decreto-Lei aplica-se ao Estado, aos institutos públicos e às empresas públicas do setor empresarial do Estado, contudo entendeu o Município da Nazaré, ao abrigo do número 3, do Artigo 3.º do referido diploma, que deveria ser integrada nesta empreitada, uma obra de arte desenvolvida por artista português de reconhecido mérito. Isto posto, e considerando que o preço base da empreitada se encontra acima do montante mínimo definido no número 1, do Artigo 4.º (valor igual ou superior a 5.000.000,00€), definiu, esta entidade, que o valor global para a intervenção do Mestre José de Guimarães, ao abrigo do número 3, do Artigo 5.º do supramencionado diploma, é de 120.000,00€, por se entender que é o montante adequado para desenvolver as obras de arte, quer na estação da cota alta, quer na estação da cota baixa. |  |  | Em relação aos artigos 12.1.2 e 12.2.2, a escultura e o painel de azulejos será fornecido pelo Dono de obra, ou será fornecido pelo adjudicatário? Caso a escultura e painel de azulejos sejam fornecidos pelo adjudicatário, solicitamos o contacto do artista (Mestre Jose de Guimarães), para nos ser fornecido o orçamento das obras em causa. Solicitamos também desenhos de pormenor das fundações necessárias para a escultura, elementos de fixação e iluminação cénica. | O Decreto-Lei n.º 96/2021, de 12 de novembro, vem estabelecer um regime de integração, em obras públicas, de obras de arte para fruição pública, criando um instrumento de promoção de arte no território nacional. O suprarreferido Decreto-Lei aplica-se ao Estado, aos institutos públicos e às empresas públicas do setor empresarial do Estado, contudo entendeu o Município da Nazaré, ao abrigo do número 3, do Artigo 3.º do referido diploma, que deveria ser integrada nesta empreitada, uma obra de arte desenvolvida por artista português de reconhecido mérito. Isto posto, e considerando que o preço base da empreitada se encontra acima do montante mínimo definido no número 1, do Artigo 4.º (valor igual ou superior a 5.000.000,00€), definiu, esta entidade, que o valor global para a intervenção do Mestre José de Guimarães, ao abrigo do número 3, do Artigo 5.º do supramencionado diploma, é de 120.000,00€, por se entender que é o montante adequado para desenvolver as obras de arte, quer na estação da cota alta, quer na estação da cota baixa. | 1
12.1.3 | Fornecimento e montagem de totem informativo para identificação do Funicular em chapa de aço inox com 2cm de espessura, com 2,00x0,50m, incluindo costas de fecho também em chapa de aço inox, gravação das palavras e símbolos a negativo de acordo com indicação do projetista, fixações, base de assentamento, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [13 empty] | 1
12.1.4 | Fornecimento e montagem de papeleira com cinzeiro do tipo "radium da MMCITÉ" ou equivalente, incluindo fundação, fixação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 4 |  |  | 7 | 3 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 4
12.1.5 | Fornecimento e montagem de mesas com tampo laminado preto e estrutura de 4 pés em tubular quadrado preto do tipo "Nova U" da Fantoffice ou equivalente, com 1,90x,080m, incluindo instalação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.1.6 | Fornecimento e montagem de cadeiras de escritório do tipo "TNK Flex" da Fantoffice ou equivalente, incluindo instalação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.1.7 | Fornecimento e montagem de cabides do tipo "JNF - Talaia, ref. IN.14.521.AL.SB preto mate" ou equivalente ou equivalente, localização a indicar pelo projetista, incluindo fixação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.1.8 | Fornecimento de papeleiras de escritório do tipo "Eco pro" da Fantoffice ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.1.9 | Fornecimento e montagem de TV's do tipo "Samsung QET 75'' ou equivalente, para disposição de informação de horários, incluindo fixação com suporte de parede específico para o efeito, ligação às redes, alimentação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.1.10 | Fornecimento e montagem de cacifos do tipo "cacifo individual 30x50x170" da Fantoffice ou equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.2 | ESTAÇÃO COTA ALTA
12.2.1 | Fornecimento e montagem de pictogramas de sinalética em peças de "Corian" ou equivalente, a serem executadas de acordo com o projeto desenhado, cor preta, incluindo fixação por colagem diretamente ao suporte, posicionamento altimétrico a definir em obra, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento
12.2.1.1 | Pictograma 1 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.2.1.2 | Pictograma 2 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.2.1.3 | Pictograma 3 | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.2.1.4 | Pictograma 4 | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.2.2 | Fornecimento e colocação de obra de Arte concebida (painel de azulejos com 7,14x2,88m) pelo Mestre José de Guimarães, a implantar no nicho da Estação cota alta, incluindo assentamento, transporte, e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [11 empty] | Em relação aos artigos 12.1.2 e 12.2.2, a escultura e o painel de azulejos será fornecido pelo Dono de obra, ou será fornecido pelo adjudicatário? Caso a escultura e painel de azulejos sejam fornecidos pelo adjudicatário, solicitamos o contacto do artista (Mestre Jose de Guimarães), para nos ser fornecido o orçamento das obras em causa. Solicitamos também desenhos de pormenor das fundações necessárias para a escultura, elementos de fixação e iluminação cénica. | O Decreto-Lei n.º 96/2021, de 12 de novembro, vem estabelecer um regime de integração, em obras públicas, de obras de arte para fruição pública, criando um instrumento de promoção de arte no território nacional. O suprarreferido Decreto-Lei aplica-se ao Estado, aos institutos públicos e às empresas públicas do setor empresarial do Estado, contudo entendeu o Município da Nazaré, ao abrigo do número 3, do Artigo 3.º do referido diploma, que deveria ser integrada nesta empreitada, uma obra de arte desenvolvida por artista português de reconhecido mérito. Isto posto, e considerando que o preço base da empreitada se encontra acima do montante mínimo definido no número 1, do Artigo 4.º (valor igual ou superior a 5.000.000,00€), definiu, esta entidade, que o valor global para a intervenção do Mestre José de Guimarães, ao abrigo do número 3, do Artigo 5.º do supramencionado diploma, é de 120.000,00€, por se entender que é o montante adequado para desenvolver as obras de arte, quer na estação da cota alta, quer na estação da cota baixa. | 1
12.2.3 | Fornecimento e montagem de totem informativo para identificação do Funicular em chapa de aço inox com 2cm de espessura, com 2,00x0,50m, incluindo costas de fecho também em chapa de aço inox, gravação das palavras e símbolos a negativo de acordo com indicação do projetista, fixações, base de assentamento, cortes, remates e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento | un | 1 | [13 empty] | 1
12.2.4 | Fornecimento e montagem de papeleira com cinzeiro do tipo "radium da MMCITÉ" ou equivalente, incluindo fundação, fixação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.2.5 | Fornecimento e montagem de mesas com tampo laminado preto e estrutura de 4 pés em tubular quadrado preto do tipo "Nova U" da Fantoffice ou equivalente, incluindo instalação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un
12.2.5.1 | com 2,20x0,80m | un | 1 | [13 empty] | 1
12.2.5.2 | com 1,60x0,80m | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.2.6 | Fornecimento e montagem de cadeiras de escritório do tipo "TNK Flex" da Fantoffice ou equivalente, incluindo instalação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.2.7 | Fornecimento e montagem de cabides do tipo "JNF - Talaia, ref. IN.14.521.AL.SB preto mate" ou equivalente ou equivalente, localização a indicar pelo projetista, incluindo fixação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.2.8 | Fornecimento de papeleiras de escritório do tipo "Eco pro" da Fantoffice ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3
12.2.9 | Fornecimento e montagem de TV's do tipo "Samsung QET 75'' ou equivalente, para disposição de informação de horários, incluindo fixação com suporte de parede específico para o efeito, ligação às redes, alimentação e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento | un | 2 |  |  | 3 | 1 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 2
12.2.10 | Fornecimento e montagem de cacifos do tipo "cacifo individual 30x50x170" da Fantoffice ou equivalente, incluindo fixação, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento | un | 3 |  |  | 5 | 2 | Não aceite. Medição correta | [8 empty] | 3